## Tabelle1
Data basis for the estimation of the BESS model parameters from multiple months of real data | [9 empty] | Quick estimation
Charge delta in kWh |  | 0.81 |  | -2.07 |  | 2.88 |  | 0.36 |  | Standing loss | Resulting Ch. eff.
[10 empty] | 0 | 0.72716
Avg. in kW |  | 0.096797 |  | 0.083054 |  | 0.10501 |  | 0.10952 |  | 10 | 0.75503
Total en. lost in kWh |  | 68.884 |  | 61.869 |  | 72.73 |  | 78.497 | 70.495 | 20 | 0.7829
[10 empty] | 30 | 0.81076
Total charging in kW |  | 1022.692 |  | 532.96 |  | 1225.772 |  | 1352.636 |  | 40 | 0.83863
Total charging in kWh |  | 255.673 |  | 133.24 |  | 306.443 |  | 338.159 | 258.3787 | 50 | 0.86649
[10 empty] | 60 | 0.89436
[10 empty] | 70 | 0.92223
[10 empty] | 80 | 0.95009
| BESS 1 |  |  |  | BESS 2 |  |  |  |  | 90 | 0.97796
Avg. soc | 50.2687 |  | 60.7962 |  | 36.05 |  | 36.609 |  | 45.931 | 100 | 1.0058
| SOC | W | SOC | W | SOC | W | SOC | W |  | Final parameters have been selected experimentally
| 2018-01-01 |  | 2018-07-15 |  | 2018-04-05 |  | 2018-05-01
| 51 | 4092 | 71 | 1324 | 19 | 52 | 25 | 188
| 61 | 4560 | 71 | -152 | 19 | 20 | 26 | 176
| 71 | 4260 | 72 | -252 | 19 | 40 | 26 | 192
| 80 | 1904 | 72 | -248 | 19 | 48 | 27 | 108
| 83 | -4076 | 73 | 184 | 19 | 20 | 27 | 184
| 72 | -4240 | 73 | 1004 | 19 | 52 | 28 | 248
| 60 | -2348 | 73 | -188 | 19 | 20 | 29 | 2228
| 53 | -4300 | 73 | -168 | 19 | 48 | 34 | 316
| 42 | 4136 | 73 | 4268 | 19 | 48 | 35 | 4176
| 51 | 4604 | 84 | 2424 | 19 | 20 | 45 | 4404
| 62 | 4588 | 89 | 164 | 19 | 52 | 55 | 4408
| 72 | 4508 | 88 | -8 | 19 | 40 | 65 | 4408
| 72 | 44 | 87 | -652 | 19 | 24 | 75 | 464
| 80 | -160 | 86 | -564 | 19 | 44 | 75 | 184
| 80 | 1076 | 86 | 28 | 19 | 24 | 76 | 248
| 84 | 320 | 86 | 44 | 19 | 52 | 77 | 256
| 83 | -4088 | 84 | 0 | 19 | 44 | 77 | 164
| 72 | -4308 | 84 | -56 | 19 | 24 | 77 | 168
| 59 | -2620 | 84 | -168 | 19 | 40 | 76 | 60
| 52 | -4276 | 84 | -160 | 19 | 48 | 76 | -92
| 39 | 4124 | 83 | -76 | 19 | 20 | 76 | -3160
| 50 | 4580 | 84 | -1552 | 19 | 48 | 68 | -372
| 60 | 4588 | 84 | 0 | 19 | 44 | 68 | -108
| 70 | 4612 | 78 | 112 | 19 | 20 | 66 | 44
| 80 | -16 | 78 | -4284 | 19 | 48 | 66 | -4248
| 80 | -200 | 66 | -2612 | 19 | 196 | 54 | -4472
| 80 | 2308 | 66 | 36 | 21 | 184 | 41 | -4524
| 85 | 312 | 66 | 40 | 21 | 156 | 27 | -2236
| 84 | -240 | 60 | 96 | 22 | 316 | 22 | 712
| 84 | -60 | 60 | 340 | 22 | 88 | 22 | -24
| 85 | 880 | 60 | 392 | 21 | -364 | 22 | -12
| 87 | 824 | 60 | 40 | 21 | -4 | 22 | -412
| 87 | 300 | 59 | 40 | 21 | 1972 | 22 | 1312
| 87 | 28 | 59 | 24 | 31 | 2012 | 25 | 1148
| 87 | 28 | 59 | 20 | 31 | -968 | 26 | -1176
| 87 | 28 | 59 | 24 | 28 | -684 | 22 | -604
| 87 | 28 | 59 | 20 | 26 | -780 | 22 | 1308
| 87 | 228 | 59 | 20 | 25 | -700 | 26 | 1752
| 87 | 72 | 58 | 24 | 23 | 1304 | 30 | 2548
| 87 | 28 | 58 | 20 | 26 | -572 | 36 | 2824
| 87 | -4088 | 58 | 24 | 24 | -536 | 41 | -836
| 76 | -4116 | 58 | 20 | 21 | -12 | 39 | -1636
| 65 | -4232 | 58 | 20 | 21 | 0 | 34 | -1928
| 52 | -4264 | 58 | 24 | 20 | -4 | 30 | -800
| 40 | 252 | 59 | 20 | 20 | 0 | 26 | -1688
| 40 | 372 | 59 | 24 | 20 | -4 | 21 | 0
| 42 | 424 | 59 | 420 | 20 | -4 | 21 | -4
| 43 | 584 | 59 | 20 | 20 | 0 | 22 | 0
| 45 | 648 | 60 | 2864 | 19 | -4 | 22 | 2588
| 44 | -420 | 66 | 920 | 19 | -4 | 28 | 2668
| 45 | 436 | 69 | 1292 | 19 | 44 | 35 | 2600
| 44 | -540 | 71 | 1264 | 19 | 48 | 41 | 3160
| 44 | 4412 | 72 | -2924 | 19 | 44 | 47 | -848
| 54 | 4572 | 64 | -2136 | 19 | 48 | 46 | -1328
| 64 | 4304 | 64 | 24 | 19 | 40 | 42 | -1208
| 74 | 2404 | 60 | 304 | 19 | 20 | 37 | -936
| 79 | 344 | 60 | 24 | 19 | 48 | 34 | -1316
| 79 | 8 | 59 | 20 | 19 | 44 | 30 | -1336
| 79 | 116 | 59 | 20 | 19 | 108 | 26 | -260
| 79 | 48 | 59 | 24 | 19 | 0 | 25 | -1600
| 79 | -56 | 59 | 20 | 19 | 120 | 25 | -120
| 79 | 136 | 59 | 24 | 19 | 0 | 20 | -76
| 79 | -96 | 59 | 20 | 21 | 84 | 20 | 84
| 78 | 64 | 58 | 20 | 21 | 112 | 21 | 76
| 78 | 60 | 58 | 24 | 21 | 72 | 21 | 44
| 78 | 28 | 58 | 20 | 21 | 0 | 21 | 148
| 78 | 28 | 58 | 24 | 21 | -4 | 20 | -4
| 78 | 28 | 58 | -4 | 21 | -4 | 21 | 116
| 78 | -1816 | 58 | 20 | 21 | 128 | 20 | -20
| 73 | -3372 | 58 | 24 | 21 | -4 | 21 | 64
| 64 | -1688 | 58 | 16 | 21 | -4 | 21 | 0
| 59 | -2492 | 58 | 28 | 21 | -4 | 21 | -4
| 52 | 960 | 57 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0
| 56 | 1316 | 57 | 20 | 21 | -4 | 19 | -4
| 59 | 1728 | 57 | 20 | 21 | 240 | 19 | 0
| 63 | 1552 | 57 | 24 | 21 | 196 | 19 | 20
| 66 | 3728 | 57 | 20 | 21 | -12 | 19 | 48
| 74 | 28 | 57 | 24 | 20 | -4 | 19 | 48
| 74 | 28 | 57 | 20 | 20 | -12 | 19 | 44
| 73 | 28 | 57 | 20 | 20 | -4 | 19 | 48
| 73 | -2980 | 57 | 24 | 21 | 148 | 21 | 380
| 65 | -1312 | 57 | 20 | 21 | -12 | 20 | -8
| 61 | -3060 | 57 | 24 | 20 | 80 | 20 | -4
| 52 | -3040 | 58 | 20 | 20 | 12 | 21 | -4
| 45 | 1088 | 58 | 20 | 20 | -16 | 21 | 404
| 48 | 1440 | 58 | 24 | 20 | 0 | 21 | -276
| 51 | 1444 | 58 | 20 | 21 | -4 | 20 | 20
| 55 | 1504 | 58 | 24 | 21 | 248 | 21 | 260
| 58 | 4440 | 58 | 3172 | 21 | 44 | 22 | 3284
| 66 | -2324 | 58 | 148 | 22 | 224 | 22 | -28
| 60 | 3208 | 58 | 20 | 22 | 132 | 30 | 148
| 67 | -2484 | 58 | 20 | 22 | 112 | 30 | 76
| 60 | -1404 | 58 | 24 | 23 | 132 | 31 | 164
| 56 | -272 | 58 | 20 | 23 | 196 | 31 | 244
| 55 | -208 | 63 | 24 | 23 | 140 | 32 | 172
| 54 | -272 | 63 | 20 | 24 | 188 | 32 | 232
| 53 | -224 | 63 | 24 | 25 | 280 | 33 | 4172
| 53 | -220 | 63 | 20 | 25 | 164 | 43 | 4472
| 54 | 2504 | 63 | 20 | 26 | 104 | 53 | 4460
| 59 | -100 | 63 | 24 | 26 | 2372 | 64 | 4460
| 59 | 788 | 64 | 192 | 32 | 300 | 72 | -3800
| 59 | -232 | 65 | 4328 | 33 | 136 | 61 | -4476
| 58 | -276 | 74 | 4368 | 33 | 196 | 48 | -4496
| 58 | -244 | 84 | 2112 | 34 | 232 | 35 | -716
| 57 | -232 | 84 | -308 | 35 | 4144 | 33 | 4104
| 56 | -208 | 87 | -264 | 45 | 4396 | 44 | 4416
| 55 | -204 | 86 | -348 | 55 | 2992 | 54 | 4428
| 54 | -192 | 87 | 996 | 62 | 3184 | 64 | 4424
| 54 | -184 | 87 | -196 | 69 | 384 | 74 | 340
| 53 | -236 | 87 | -364 | 69 | 256 | 75 | 188
| 52 | -236 | 86 | -220 | 70 | 164 | 75 | 264
| 51 | -272 | 87 | 896 | 70 | 200 | 76 | 112
| 51 | -268 | 87 | -324 | 71 | 184 | 76 | 208
| 50 | -228 | 86 | -684 | 71 | 220 | 77 | 264
| 49 | -220 | 86 | -132 | 71 | 132 | 78 | 304
| 48 | -248 | 84 | -184 | 72 | 244 | 78 | 56
| 47 | -220 | 83 | -856 | 73 | 332 | 77 | -4232
| 46 | -356 | 81 | -1072 | 73 | 252 | 65 | -4440
| 45 | -580 | 78 | -3088 | 74 | 304 | 52 | -4440
| 44 | -420 | 69 | -228 | 74 | 88 | 39 | -4476
| 42 | -768 | 68 | -3316 | 73 | -4208 | 26 | -320
| 40 | -632 | 68 | 40 | 61 | -4476 | 26 | -164
| 38 | -512 | 68 | 40 | 48 | -3868 | 24 | -928
| 36 | -416 | 60 | 40 | 37 | -4472 | 21 | -4
| 34 | -492 | 60 | 104 | 37 | -56 | 22 | 136
| 33 | -536 | 60 | 848 | 23 | -172 | 21 | 0
| 31 | -408 | 60 | 188 | 22 | -4 | 21 | -140
| 30 | -280 | 60 | 32 | 23 | 440 | 22 | 112
| 29 | -272 | 60 | 24 | 24 | 348 | 22 | 2212
| 28 | -524 | 60 | 20 | 25 | 72 | 28 | 1944
| 29 | 768 | 60 | 24 | 24 | -968 | 32 | 1772
| 31 | 1152 | 60 | 20 | 21 | -76 | 37 | 1508
| 31 | 276 | 60 | 20 | 21 | 132 | 39 | -876
| 34 | 1132 | 60 | 24 | 22 | 248 | 38 | 648
| 37 | 1332 | 60 | 20 | 21 | -80 | 38 | -1428
| 41 | 204 | 60 | 56 | 21 | -4 | 34 | -2764
| 39 | -308 | 61 | 28 | 22 | 660 | 26 | -1636
| 40 | 172 | 61 | 20 | 22 | 224 | 21 | -196
| 40 | 208 | 61 | 56 | 22 | -596 | 21 | -4
| 41 | 208 | 61 | 24 | 22 | 268 | 20 | -4
| 41 | 216 | 61 | 2768 | 22 | 4116 | 20 | -4
| 42 | 156 | 67 | 2092 | 22 | 156 | 20 | -4
| 42 | 228 | 72 | 652 | 22 | -16 | 21 | -4
| 43 | 444 | 73 | 676 | 33 | 0 | 21 | 1224
| 44 | 352 | 73 | -1624 | 33 | 208 | 22 | 332
| 45 | 356 | 69 | -3656 | 33 | -4 | 24 | -496
| 45 | 284 | 69 | 24 | 33 | 0 | 21 | -4
| 46 | 324 | 69 | 20 | 34 | -4 | 21 | -4
| 47 | 360 | 69 | 20 | 34 | 4160 | 21 | -4
| 48 | 356 | 69 | 24 | 44 | 4292 | 20 | 68
| 49 | 448 | 69 | 20 | 54 | 2908 | 20 | -4
| 49 | 288 | 58 | 24 | 60 | 4296 | 20 | 0
| 50 | 244 | 58 | 132 | 70 | 256 | 21 | 84
| 51 | 308 | 58 | 16 | 70 | 4 | 21 | 152
| 51 | 220 | 58 | 20 | 69 | -4 | 20 | -4
| 52 | 100 | 58 | 20 | 69 | 0 | 20 | -60
| 52 | 188 | 58 | 24 | 70 | 124 | 20 | -4
| 53 | 432 | 58 | 20 | 69 | -4 | 20 | -4
| 52 | 216 | 58 | 24 | 69 | -308 | 20 | 0
| 54 | 656 | 58 | 20 | 68 | -564 | 19 | -4
| 55 | 712 | 58 | 20 | 66 | -40 | 19 | -4
| 57 | 824 | 58 | 24 | 66 | 0 | 19 | -4
| 59 | 1532 | 57 | 92 | 66 | 4 | 19 | 20
| 63 | 2648 | 57 | 24 | 65 | -100 | 19 | 1448
| 69 | 2396 | 57 | 20 | 65 | -4248 | 24 | -684
| 75 | 924 | 57 | 20 | 53 | -2712 | 21 | -284
| 77 | 948 | 57 | 24 | 45 | -4320 | 20 | 36
| 79 | 936 | 57 | 20 | 32 | -3800 | 20 | 64
| 81 | 1000 | 57 | 24 | 21 | -228 | 20 | -64
| 84 | 1060 | 57 | 20 | 21 | -60 | 20 | -4
| 86 | 296 | 57 | 20 | 21 | -4 | 20 | -4
| 86 | 56 | 57 | 24 | 20 | 0 | 20 | -4
| 86 | 28 | 57 | 20 | 20 | 88 | 20 | 128
| 85 | 28 | 56 | 24 | 20 | 148 | 19 | -4
| 85 | 28 | 56 | 20 | 22 | 312 | 19 | -4
| 85 | 12 | 56 | 20 | 21 | -164 | 19 | -4
| 85 | 28 | 56 | 24 | 22 | 308 | 19 | 36
| 86 | 28 | 56 | 20 | 21 | -196 | 19 | 48
| 86 | 204 | 56 | 24 | 22 | 2336 | 19 | 44
| 87 | 808 | 56 | 20 | 22 | -40 | 19 | 52
| 88 | 356 | 56 | 20 | 28 | 4128 | 21 | 564
| 88 | 32 | 56 | 24 | 38 | 4384 | 21 | -108
| 88 | 28 | 57 | 20 | 48 | 4376 | 20 | 44
| 88 | 28 | 57 | 20 | 58 | 4392 | 20 | -120
| 89 | 32 | 57 | 216 | 58 | 8 | 21 | 3332
| 89 | 156 | 57 | 144 | 68 | 320 | 21 | 88
| 89 | 124 | 57 | 24 | 69 | 4360 | 30 | 316
| 88 | -8 | 56 | 20 | 79 | 4092 | 32 | 404
| 88 | 28 | 56 | 24 | 87 | 52 | 32 | 176
| 87 | -384 | 56 | 20 | 87 | 32 | 33 | 160
| 87 | -72 | 56 | 24 | 87 | 100 | 33 | 252
| 88 | 224 | 56 | 20 | 87 | 96 | 34 | 116
| 88 | 348 | 56 | 20 | 88 | 132 | 34 | 124
| 89 | 228 | 55 | 24 | 88 | 68 | 35 | 244
| 88 | 44 | 55 | 20 | 88 | 96 | 36 | 220
| 88 | 28 | 55 | 24 | 88 | 72 | 36 | 172
| 88 | 28 | 55 | 20 | 87 | -2608 | 37 | 4116
| 88 | 28 | 55 | 20 | 80 | -4264 | 47 | 4356
| 88 | 32 | 55 | 24 | 68 | -4480 | 56 | 4356
| 88 | 28 | 55 | 20 | 56 | -4460 | 66 | 4360
| 88 | 32 | 56 | 4344 | 43 | 3812 | 76 | 548
| 88 | 28 | 66 | 4496 | 53 | 4356 | 77 | 2392
| 88 | 28 | 76 | 2056 | 63 | 4368 | 82 | 308
| 88 | 32 | 81 | 3232 | 72 | 4356 | 82 | 220
| 87 | 28 | 87 | -544 | 82 | 436 | 83 | 204
| 87 | 28 | 86 | -568 | 83 | 132 | 83 | 236
| 87 | 28 | 86 | -232 | 83 | 212 | 84 | 184
| 87 | 28 | 86 | 1292 | 84 | 304 | 84 | 236
| 87 | 28 | 88 | -56 | 84 | 156 | 85 | 152
| 87 | 28 | 88 | 436 | 84 | 100 | 85 | 212
| 87 | 32 | 88 | -160 | 84 | 96 | 86 | 388
| 87 | 28 | 87 | -144 | 83 | -108 | 86 | 256
| 87 | 32 | 86 | -276 | 83 | -148 | 87 | 252
| 87 | 28 | 86 | -88 | 83 | -84 | 87 | 176
| 87 | 28 | 85 | -176 | 82 | -328 | 87 | 96
| 87 | -8 | 85 | -112 | 82 | -24 | 86 | -332
| 87 | -64 | 84 | -1768 | 81 | -452 | 86 | -4264
| 87 | 124 | 84 | 180 | 80 | -4264 | 74 | -4484
| 87 | 28 | 81 | 200 | 69 | -3544 | 61 | -4456
| 87 | 20 | 81 | 160 | 59 | -772 | 49 | -4444
| 86 | 60 | 80 | -4532 | 59 | -96 | 35 | -320
| 86 | 24 | 67 | -3044 | 59 | 112 | 35 | 8
| 86 | 36 | 67 | 40 | 59 | 120 | 34 | 0
| 86 | 28 | 58 | 40 | 56 | 80 | 34 | -2092
| 86 | 260 | 58 | 32 | 56 | 124 | 28 | -136
| 86 | -248 | 59 | 432 | 56 | -128 | 28 | 8
| 86 | -372 | 60 | 428 | 56 | 300 | 27 | 0
| 86 | -112 | 60 | 92 | 58 | 696 | 27 | -2152
| 84 | -128 | 60 | 36 | 58 | -236 | 27 | -4
| 84 | -96 | 59 | 36 | 57 | -3612 | 22 | 128
| 85 | 556 | 59 | 40 | 48 | 1260 | 22 | 136
| 84 | -596 | 59 | 40 | 51 | 3304 | 21 | 0
| 83 | -668 | 59 | 40 | 57 | -4220 | 22 | 236
| 81 | -2268 | 59 | 40 | 45 | -4488 | 23 | 396
| 75 | -972 | 59 | 40 | 32 | -3704 | 24 | 560
| 72 | -532 | 58 | 36 | 32 | -4 | 23 | -960
| 70 | -820 | 58 | 12 | 22 | 608 | 22 | 312
| 68 | -1432 | 58 | 16 | 24 | 1268 | 23 | 356
| 65 | -1944 | 58 | 32 | 26 | 944 | 23 | 1460
| 58 | -292 | 58 | 56 | 29 | 224 | 27 | -1212
| 58 | 8 | 58 | 48 | 29 | 2288 | 21 | -368
| 57 | -44 | 58 | 88 | 35 | 3548 | 21 | -4
| 57 | 48 | 58 | 56 | 43 | 3916 | 20 | 40
| 57 | 0 | 58 | 52 | 52 | 3792 | 21 | 280
| 56 | 0 | 58 | 24 | 61 | -332 | 22 | 260
| 56 | -344 | 58 | 44 | 60 | -96 | 23 | 292
| 56 | -140 | 58 | 44 | 58 | -188 | 23 | -56
| 55 | -20 | 58 | 12 | 57 | -948 | 23 | -44
| 54 | -248 | 57 | 24 | 55 | -104 | 22 | 3520
| 53 | -1356 | 57 | 60 | 54 | -224 | 31 | 3336
| 50 | -788 | 57 | 36 | 53 | -1052 | 39 | 4284
| 50 | -8 | 57 | 28 | 52 | 1136 | 49 | 3404
| 49 | 4256 | 57 | 24 | 53 | -1464 | 57 | -644
| 49 | 84 | 57 | 36 | 49 | -792 | 54 | -1416
| 59 | 556 | 57 | 40 | 47 | -756 | 50 | -416
| 60 | 444 | 57 | 28 | 45 | -376 | 48 | -708
| 60 | 24 | 57 | 36 | 45 | -316 | 46 | -1224
| 59 | -364 | 57 | 28 | 43 | -188 | 43 | -416
| 59 | -144 | 57 | 32 | 43 | -40 | 42 | -364
| 58 | -568 | 57 | 56 | 44 | 472 | 41 | -432
| 56 | -780 | 57 | 16 | 44 | -100 | 40 | -2044
| 54 | -648 | 57 | 28 | 43 | -76 | 34 | -204
| 54 | 120 | 57 | 20 | 42 | -320 | 33 | -116
| 52 | 40 | 57 | 76 | 41 | -472 | 33 | -120
| 52 | -1000 | 56 | 28 | 40 | -384 | 32 | -3384
| 49 | -944 | 56 | 20 | 39 | -444 | 22 | -504
| 46 | -440 | 56 | 20 | 37 | -428 | 21 | -176
| 45 | -184 | 56 | 24 | 36 | -376 | 21 | -4
| 44 | -2320 | 56 | 20 | 35 | -1376 | 20 | 0
| 37 | -1048 | 56 | 24 | 30 | -3508 | 20 | -4
| 34 | -880 | 56 | 20 | 20 | -296 | 20 | -4
| 31 | -496 | 56 | 20 | 20 | -4 | 21 | 0
| 29 | -716 | 56 | 24 | 20 | 0 | 21 | 4072
| 27 | -376 | 56 | 20 | 20 | -4 | 29 | -252
| 26 | -456 | 57 | 24 | 20 | 0 | 29 | -260
| 26 | -60 | 57 | 20 | 19 | -4 | 28 | -160
| 25 | 44 | 57 | 1080 | 19 | 0 | 29 | 480
| 25 | -112 | 57 | 40 | 19 | -4 | 29 | -184
| 25 | -44 | 57 | 24 | 19 | 20 | 30 | 452
| 25 | 16 | 60 | 20 | 20 | 44 | 30 | -160
| 24 | -72 | 60 | 3152 | 19 | 40 | 30 | -4
| 24 | -20 | 60 | 148 | 19 | 48 | 29 | -8
| 24 | -56 | 60 | 20 | 19 | 40 | 29 | -188
| 24 | -80 | 60 | 24 | 19 | 28 | 28 | -256
| 23 | 28 | 60 | 20 | 19 | 520 | 27 | -168
| 23 | 28 | 60 | 24 | 20 | -132 | 27 | -204
| 24 | -108 | 65 | 20 | 21 | 320 | 27 | 84
| 22 | -216 | 65 | 20 | 21 | -140 | 28 | 160
| 21 | -156 | 65 | 24 | 22 | 84 | 28 | 236
| 21 | 28 | 65 | 20 | 22 | 520 | 28 | 232
| 22 | 2556 | 65 | 24 | 22 | -96 | 29 | 188
| 22 | -100 | 65 | 20 | 21 | -172 | 29 | 172
| 29 | 660 | 66 | 4204 | 22 | 384 | 30 | 332
| 30 | 148 | 66 | -100 | 22 | -140 | 31 | 164
| 29 | -252 | 76 | 1936 | 23 | 104 | 32 | 2348
| 28 | -208 | 76 | 188 | 23 | 612 | 37 | 452
| 28 | -224 | 79 | -164 | 24 | 4172 | 39 | 4116
| 27 | -200 | 79 | -184 | 34 | 4372 | 48 | 4348
| 26 | -172 | 80 | 764 | 45 | 4372 | 58 | 4368
| 25 | -156 | 82 | 208 | 55 | 4380 | 68 | 4348
| 25 | -144 | 81 | -264 | 65 | 136 | 77 | 480
| 24 | -204 | 80 | -308 | 64 | -184 | 77 | 280
| 23 | -232 | 79 | -284 | 63 | -220 | 79 | 180
| 22 | -168 | 80 | 2284 | 63 | -160 | 79 | 176
| 22 | -172 | 83 | -816 | 62 | -168 | 80 | 268
| 21 | -340 | 83 | -36 | 61 | -248 | 80 | 248
| 21 | 28 | 81 | 60 | 61 | -224 | 81 | 244
| 21 | 24 | 81 | -176 | 60 | -360 | 82 | 424
| 21 | 28 | 80 | -3844 | 60 | -208 | 82 | 52
| 21 | 24 | 70 | 44 | 60 | -32 | 82 | -4
| 21 | 28 | 70 | 188 | 58 | 8 | 81 | 0
| 19 | 24 | 69 | 220 | 58 | -8 | 81 | -4
| 19 | 28 | 69 | -3764 | 58 | 64 | 81 | -4176
| 19 | 24 | 60 | 288 | 58 | 0 | 69 | -4508
| 19 | 28 | 60 | 256 | 58 | 68 | 57 | -4520
| 19 | 24 | 61 | 204 | 58 | -16 | 43 | -4516
| 19 | 56 | 60 | 40 | 58 | -4244 | 30 | -260
| 21 | 548 | 60 | 12 | 46 | -4504 | 29 | -1364
| 22 | 448 | 61 | 120 | 32 | -3904 | 25 | -544
| 23 | 76 | 61 | 160 | 32 | -4 | 23 | -388
| 23 | 272 | 61 | 40 | 22 | 32 | 23 | 328
| 24 | 640 | 60 | 40 | 22 | 224 | 24 | 368
| 26 | 576 | 60 | 36 | 22 | 380 | 23 | -808
| 27 | 344 | 61 | 64 | 23 | -188 | 23 | -48
| 28 | 328 | 61 | 172 | 21 | -4 | 23 | 128
| 27 | -736 | 61 | 456 | 21 | 0 | 22 | 164
| 25 | -1556 | 61 | 32 | 21 | -4 | 22 | 844
| 25 | -152 | 61 | 32 | 21 | -4 | 22 | -608
| 20 | 16 | 61 | 16 | 20 | 128 | 22 | 360
| 20 | 24 | 61 | 52 | 20 | -4 | 22 | -112
| 20 | 128 | 61 | 24 | 20 | 0 | 22 | 288
| 20 | 24 | 61 | 20 | 20 | -4 | 21 | 0
| 20 | 28 | 60 | 84 | 20 | -4 | 21 | -220
| 20 | 24 | 60 | 12 | 20 | 0 | 21 | 124
| 21 | 28 | 60 | 20 | 20 | -4 | 21 | -4
| 21 | 124 | 60 | 16 | 19 | 0 | 21 | -4
| 21 | 112 | 60 | 20 | 19 | -4 | 21 | 0
| 21 | 92 | 60 | 16 | 19 | -4 | 20 | -4
| 21 | 152 | 60 | 20 | 19 | 52 | 20 | -4
| 21 | 56 | 60 | 20 | 19 | 120 | 20 | 0
| 21 | 72 | 60 | 24 | 19 | 0 | 21 | 1508
| 20 | 24 | 60 | 20 | 21 | -4 | 25 | 2332
| 21 | 72 | 60 | 24 | 21 | 448 | 32 | 2684
| 21 | 68 | 60 | 120 | 20 | -132 | 38 | 3104
| 21 | 48 | 60 | 20 | 20 | 0 | 44 | -1888
| 21 | 28 | 60 | 48 | 20 | -4 | 39 | -1872
| 21 | 24 | 60 | 24 | 21 | 0 | 33 | -1724
| 21 | 120 | 59 | 16 | 21 | -4 | 28 | -1756
| 21 | 64 | 59 | 24 | 21 | 3412 | 24 | -1076
| 21 | 24 | 59 | 20 | 30 | 3900 | 24 | 0
| 21 | 28 | 59 | 20 | 39 | 3976 | 24 | -4
| 21 | 24 | 59 | 104 | 48 | 4356 | 24 | 16
| 21 | 28 | 59 | 20 | 48 | 256 | 22 | 116
| 21 | 24 | 59 | 16 | 59 | 0 | 22 | 156
| 19 | 28 | 59 | 20 | 59 | 316 | 22 | 272
| 19 | 24 | 59 | 20 | 60 | 272 | 21 | 184
| 19 | 28 | 59 | 24 | 60 | 12 | 21 | -12
| 19 | 24 | 59 | 20 | 59 | -184 | 21 | -4
| 19 | 56 | 59 | 24 | 58 | -356 | 21 | -196
| 19 | 56 | 59 | 20 | 57 | -432 | 20 | -136
| 19 | 56 | 58 | 16 | 56 | -340 | 20 | 0
| 19 | 52 | 58 | 20 | 55 | -320 | 20 | -4
| 19 | 72 | 58 | 20 | 54 | -336 | 20 | -4
| 19 | 56 | 58 | 24 | 53 | -296 | 21 | -4
| 19 | 48 | 58 | 20 | 52 | -344 | 21 | 40
| 19 | 48 | 58 | 24 | 51 | -276 | 21 | 612
| 19 | 104 | 58 | 20 | 50 | -404 | 21 | -224
| 19 | 92 | 58 | 20 | 49 | -316 | 20 | -12
| 19 | 28 | 58 | 24 | 48 | -272 | 20 | 0
| 19 | 24 | 58 | 20 | 47 | -340 | 21 | 228
| 21 | 28 | 59 | 20 | 46 | -316 | 20 | 44
| 21 | 24 | 59 | 20 | 45 | -1932 | 20 | 0
| 21 | 284 | 59 | 24 | 40 | -304 | 20 | 96
| 21 | 208 | 59 | 328 | 39 | -188 | 20 | -116
| 20 | -84 | 59 | 28 | 39 | -164 | 21 | 240
| 21 | 84 | 59 | 20 | 38 | -192 | 20 | -168
| 21 | 88 | 59 | 4136 | 38 | 0 | 20 | 0
| 20 | 104 | 59 | 144 | 37 | -376 | 20 | -4
| 20 | 128 | 59 | 24 | 36 | -2072 | 21 | -4
| 20 | -16 | 59 | 20 | 30 | -3184 | 21 | 60
| 22 | 1652 | 59 | 24 | 21 | -120 | 21 | 3700
| 26 | 332 | 67 | 20 | 21 | -132 | 30 | 4396
| 27 | 192 | 67 | 24 | 20 | -4 | 41 | 4396
| 27 | 288 | 67 | 20 | 21 | 136 | 51 | 4396
| 28 | 284 | 67 | 20 | 20 | 88 | 61 | -3908
| 29 | 248 | 67 | 24 | 20 | -44 | 49 | -4380
| 30 | 304 | 67 | 20 | 20 | -4 | 36 | -800
| 30 | 272 | 67 | 24 | 21 | 0 | 33 | -4256
| 31 | 276 | 67 | 20 | 21 | 284 | 21 | -8
| 32 | 344 | 68 | 24 | 21 | 240 | 22 | 272
| 32 | 224 | 68 | 20 | 22 | 2664 | 22 | 148
| 33 | 264 | 68 | 20 | 22 | -4 | 23 | 216
| 34 | 304 | 68 | 4320 | 29 | 4088 | 24 | 4168
| 34 | 204 | 78 | 3916 | 39 | 4368 | 34 | 4412
| 35 | 160 | 86 | 1020 | 49 | 4364 | 44 | 4420
| 35 | 212 | 89 | 196 | 59 | 4348 | 54 | 4464
| 35 | 152 | 88 | -468 | 69 | 120 | 65 | 360
| 36 | 212 | 87 | -516 | 68 | -132 | 65 | 156
| 36 | 200 | 86 | -392 | 67 | -220 | 66 | 276
| 37 | 128 | 87 | 1188 | 68 | 1380 | 66 | 100
| 37 | 192 | 87 | -1168 | 68 | -36 | 67 | 172
| 38 | 540 | 84 | -296 | 70 | -224 | 67 | 332
| 39 | 240 | 84 | -136 | 70 | -180 | 68 | 276
| 39 | 300 | 83 | -80 | 71 | 1420 | 67 | -140
| 40 | 332 | 82 | -4116 | 71 | -112 | 67 | 52
| 41 | 364 | 71 | 96 | 72 | -428 | 67 | -4
| 42 | 352 | 71 | 260 | 71 | -104 | 66 | 0
| 43 | 552 | 72 | 288 | 71 | -80 | 66 | 4
| 44 | 1040 | 71 | -4368 | 70 | -840 | 66 | -4244
| 46 | 672 | 59 | -8 | 68 | -3212 | 54 | -4456
| 48 | 452 | 59 | 40 | 59 | -364 | 41 | -4456
| 49 | 532 | 60 | 40 | 59 | 36 | 28 | -2324
| 50 | 216 | 60 | 436 | 57 | -4276 | 23 | 500
| 50 | 700 | 61 | 572 | 45 | -4536 | 23 | 148
| 52 | 444 | 61 | 164 | 31 | -3488 | 22 | -668
| 53 | 660 | 61 | 32 | 31 | -4 | 22 | 148
| 53 | -236 | 61 | 32 | 31 | 136 | 22 | 3736
| 52 | -260 | 60 | 32 | 23 | 140 | 31 | 1624
| 52 | 336 | 60 | 32 | 23 | 220 | 35 | 3328
| 51 | -492 | 60 | 40 | 23 | 620 | 43 | 3884
| 51 | 128 | 60 | 32 | 23 | -652 | 52 | 404
| 51 | 124 | 60 | 28 | 21 | -4 | 53 | 972
| 52 | 96 | 60 | 40 | 21 | 20 | 56 | 3012
| 52 | 556 | 60 | 40 | 21 | 0 | 63 | 1052
| 53 | 656 | 59 | 48 | 20 | -4 | 63 | -4108
| 55 | 2296 | 59 | 12 | 20 | -4 | 52 | -3712
| 59 | -512 | 59 | 12 | 20 | 4 | 41 | -3796
| 57 | -200 | 59 | 8 | 20 | -4 | 29 | -2960
| 58 | 976 | 59 | 24 | 21 | 152 | 23 | 2704
| 61 | 1172 | 59 | 8 | 21 | -4 | 29 | 2820
| 64 | 644 | 59 | 32 | 21 | -4 | 36 | 2960
| 65 | 20 | 59 | 16 | 21 | -4 | 43 | 2960
| 63 | -332 | 59 | 32 | 21 | 2496 | 48 | -1248
| 62 | -592 | 60 | 20 | 27 | 2512 | 45 | -832
| 60 | -384 | 60 | 64 | 34 | 2524 | 42 | -1348
| 59 | -384 | 60 | 108 | 40 | 2288 | 38 | -956
| 58 | -356 | 60 | 92 | 44 | -1884 | 37 | -896
| 57 | -400 | 60 | 312 | 40 | 1328 | 33 | -588
| 55 | -460 | 60 | 72 | 42 | -2324 | 31 | -844
| 54 | -492 | 60 | 20 | 35 | -1860 | 28 | -1100
| 53 | -508 | 59 | 20 | 30 | -1104 | 25 | -348
| 51 | -996 | 59 | 8 | 26 | -1960 | 24 | -904
| 48 | -308 | 59 | 28 | 21 | -132 | 23 | 1692
| 47 | -708 | 59 | 24 | 21 | -4 | 25 | -520
| 45 | -696 | 59 | 20 | 20 | 116 | 24 | -488
| 43 | -140 | 59 | 32 | 20 | -88 | 22 | -636
| 42 | -512 | 59 | 28 | 20 | -4 | 22 | -104
| 41 | -432 | 59 | 8 | 20 | -4 | 20 | 40
| 39 | -280 | 58 | 56 | 20 | -4 | 20 | 0
| 38 | -392 | 58 | 12 | 21 | -4 | 20 | -4
| 37 | -240 | 58 | 28 | 21 | 140 | 19 | -4
| 36 | -204 | 58 | 32 | 21 | 148 | 19 | 0
| 36 | 8 | 58 | 16 | 21 | 52 | 19 | 24
| 35 | -144 | 59 | 100 | 21 | -4 | 19 | 132
| 34 | -272 | 58 | 12 | 21 | 0 | 19 | -4
| 33 | -268 | 58 | 28 | 21 | -4 | 19 | 0
| 34 | 288 | 58 | 24 | 19 | -4 | 19 | 44
| 35 | 432 | 58 | 20 | 19 | 0 | 19 | 44
| 36 | 396 | 58 | 20 | 19 | -4 | 19 | 48
| 35 | 40 | 58 | 24 | 19 | 24 | 19 | 20
| 37 | 2556 | 57 | 20 | 19 | 48 | 19 | 52
| 43 | 1368 | 57 | 24 | 19 | 48 | 19 | 116
| 46 | 836 | 57 | 20 | 19 | 44 | 19 | 0
| 49 | 344 | 57 | 24 | 19 | 48 | 19 | -4
| 50 | 652 | 57 | 20 | 19 | 236 | 21 | 72
| 51 | 372 | 57 | 20 | 21 | 1212 | 21 | 88
| 52 | 524 | 57 | 24 | 24 | -76 | 21 | 616
| 52 | 96 | 58 | 20 | 24 | -184 | 22 | -288
| 52 | 24 | 58 | 296 | 24 | 3420 | 22 | 564
| 52 | 140 | 58 | 28 | 32 | 4380 | 22 | -160
| 52 | 44 | 58 | 24 | 32 | 84 | 23 | 552
| 52 | 32 | 59 | 20 | 41 | -196 | 23 | -104
| 52 | -28 | 59 | 4116 | 41 | -4 | 22 | -208
| 52 | -40 | 59 | 124 | 40 | -2560 | 22 | 144
| 52 | 52 | 59 | 24 | 33 | -652 | 23 | 260
| 52 | 44 | 68 | 20 | 31 | -3276 | 24 | 196
| 52 | -252 | 68 | 180 | 23 | 1408 | 24 | 156
| 51 | -152 | 69 | 908 | 26 | -96 | 25 | 236
| 50 | -188 | 69 | -216 | 24 | -240 | 25 | 224
| 50 | -200 | 68 | -212 | 24 | -140 | 26 | 148
| 49 | -140 | 69 | 4308 | 25 | 196 | 26 | 208
| 49 | -132 | 79 | 3820 | 25 | 900 | 27 | 180
| 48 | -212 | 87 | 868 | 26 | -88 | 27 | 176
| 47 | -184 | 87 | 8 | 26 | -152 | 28 | 184
| 47 | 72 | 88 | -648 | 27 | 3228 | 28 | 148
| 48 | 184 | 86 | -536 | 27 | -4 | 29 | 220
| 48 | 184 | 87 | 1292 | 33 | -132 | 29 | 92
| 48 | 168 | 88 | -364 | 33 | -236 | 30 | 224
| 49 | 244 | 87 | -520 | 34 | 4088 | 30 | 196
| 50 | 352 | 85 | -468 | 43 | 4456 | 30 | 112
| 50 | 276 | 84 | -256 | 54 | 4428 | 31 | 292
| 51 | 260 | 85 | 1188 | 64 | 4436 | 31 | 128
| 52 | 224 | 86 | -624 | 64 | 92 | 32 | 1852
| 52 | 144 | 84 | -536 | 72 | -232 | 36 | 3828
| 53 | 172 | 82 | -308 | 72 | -200 | 45 | 3716
| 53 | 216 | 83 | 1668 | 73 | 1248 | 54 | 4424
| 53 | 164 | 85 | -392 | 74 | -116 | 64 | 480
| 54 | 268 | 84 | -284 | 74 | -212 | 65 | 240
| 55 | 256 | 83 | -260 | 75 | 800 | 66 | 324
| 54 | -268 | 83 | 124 | 75 | -140 | 66 | 24
| 54 | 208 | 82 | -4196 | 75 | -260 | 65 | -4
| 54 | 84 | 71 | -24 | 74 | -132 | 66 | 44
| 54 | 20 | 71 | 100 | 74 | -60 | 66 | 0
| 54 | 136 | 70 | 84 | 73 | 0 | 64 | 80
| 55 | 76 | 70 | -3980 | 73 | -4208 | 64 | -2556
| 55 | 20 | 70 | 20 | 61 | -4440 | 64 | -40
| 55 | 120 | 70 | 24 | 48 | -4464 | 57 | -2412
| 55 | 460 | 60 | 20 | 35 | -4476 | 57 | -40
| 56 | 288 | 60 | 268 | 35 | 148 | 50 | -4248
| 57 | 1536 | 60 | 380 | 22 | -4 | 38 | -4496
| 59 | -1432 | 60 | 72 | 23 | -252 | 24 | -1356
| 55 | -364 | 60 | 48 | 23 | -4 | 24 | -4
| 55 | 380 | 60 | 48 | 22 | 124 | 20 | 0
| 56 | 864 | 60 | 44 | 22 | 152 | 21 | 124
| 58 | 1884 | 60 | 72 | 22 | 252 | 20 | -4
| 63 | 356 | 60 | 48 | 21 | 156 | 20 | 0
| 64 | 604 | 60 | 20 | 21 | -284 | 20 | -4
| 65 | 244 | 60 | 48 | 22 | 136 | 20 | -4
| 66 | 968 | 60 | 72 | 21 | 24 | 20 | 124
| 66 | -40 | 61 | 124 | 21 | -4 | 21 | -4
| 66 | 12 | 61 | 116 | 22 | 1380 | 21 | 192
| 66 | 128 | 61 | 60 | 26 | 1472 | 21 | -4
| 68 | 268 | 61 | 20 | 30 | 1132 | 21 | 200
| 68 | 1208 | 61 | 20 | 33 | 2216 | 21 | 0
| 71 | 460 | 61 | 32 | 36 | -3012 | 20 | -4
| 72 | 128 | 61 | 24 | 27 | -2308 | 20 | 68
| 73 | 572 | 61 | 24 | 22 | 232 | 20 | -4
| 74 | 676 | 61 | 1260 | 21 | -4 | 20 | 40
| 75 | -728 | 64 | 996 | 21 | 0 | 21 | 2336
| 72 | -1060 | 66 | 1388 | 22 | -4 | 27 | 2456
| 70 | 1784 | 69 | 1584 | 22 | 340 | 33 | 2816
| 74 | 1588 | 73 | 1660 | 21 | -216 | 40 | 2280
| 78 | 264 | 75 | -2820 | 21 | 176 | 44 | -1476
| 78 | 72 | 67 | -2784 | 21 | -4 | 40 | -1176
| 77 | 196 | 59 | -160 | 21 | 80 | 36 | -568
| 77 | -1128 | 59 | 40 | 20 | -4 | 35 | -1700
| 76 | 308 | 59 | 36 | 20 | -4 | 30 | -1768
| 77 | 412 | 58 | 40 | 20 | 60 | 24 | -616
| 76 | -1268 | 58 | 40 | 20 | 44 | 22 | -828
| 74 | 432 | 58 | 40 | 21 | 56 | 22 | 76
| 75 | 572 | 58 | 40 | 21 | 160 | 20 | 56
| 76 | 1092 | 58 | 40 | 21 | 108 | 20 | 20
| 79 | 824 | 58 | 40 | 21 | -4 | 20 | 0
| 81 | 864 | 58 | 40 | 20 | -4 | 20 | -4
| 83 | 556 | 58 | 40 | 20 | 0 | 20 | -4
| 83 | 28 | 58 | 120 | 21 | 56 | 19 | 0
| 83 | 32 | 57 | 76 | 21 | -4 | 19 | -4
| 83 | 28 | 57 | 32 | 21 | 0 | 19 | 24
| 82 | 28 | 57 | 40 | 21 | -4 | 19 | 132
| 82 | 28 | 57 | 36 | 21 | -4 | 19 | 108
| 82 | 32 | 57 | 28 | 21 | -4 | 21 | 172
| 82 | 28 | 57 | 24 | 21 | 0 | 21 | 156
| 82 | 28 | 57 | 20 | 21 | 140 | 20 | -108
| 82 | 28 | 57 | 24 | 21 | -4 | 20 | -4
| 82 | 28 | 57 | 20 | 21 | 0 | 20 | 0
| 82 | 28 | 57 | 20 | 21 | -4 | 20 | -4
| 82 | 28 | 57 | 24 | 21 | 284 | 19 | -4
| 82 | 28 | 57 | 20 | 21 | 660 | 19 | 0
| 82 | 28 | 56 | 24 | 21 | -112 | 19 | -4
| 82 | 28 | 56 | 20 | 21 | -228 | 19 | 76
| 81 | 28 | 56 | 20 | 22 | 628 | 21 | 4136
| 81 | 32 | 56 | 24 | 22 | -104 | 21 | 40
| 81 | 28 | 56 | 20 | 22 | -224 | 29 | -280
| 81 | 28 | 56 | 24 | 21 | -168 | 30 | 20
| 81 | 28 | 57 | 428 | 21 | 12 | 31 | 4156
| 81 | 28 | 57 | 24 | 22 | 312 | 40 | 4420
| 81 | 28 | 57 | 24 | 21 | -180 | 51 | 4448
| 81 | 28 | 57 | 20 | 21 | -116 | 61 | 4420
| 81 | 28 | 57 | 24 | 22 | 2432 | 71 | 1288
| 81 | 28 | 57 | 20 | 22 | 116 | 71 | -220
| 80 | 28 | 56 | 24 | 28 | 188 | 72 | -2316
| 80 | 28 | 56 | 20 | 29 | 232 | 65 | -4260
| 80 | -432 | 56 | 20 | 29 | 88 | 65 | -176
| 79 | -416 | 56 | 24 | 30 | 208 | 55 | 1204
| 78 | -420 | 56 | 20 | 30 | 276 | 57 | -140
| 77 | -236 | 56 | 20 | 31 | 56 | 55 | -228
| 76 | -220 | 56 | 24 | 31 | 252 | 55 | 240
| 75 | -184 | 56 | 20 | 32 | 284 | 56 | 1028
| 75 | -192 | 56 | 24 | 32 | 40 | 57 | -172
| 74 | -232 | 57 | 20 | 33 | 176 | 57 | -184
| 73 | -212 | 57 | 188 | 33 | 4080 | 58 | 4128
| 73 | -212 | 57 | 936 | 43 | 4344 | 67 | 4416
| 72 | -280 | 57 | 40 | 53 | 4360 | 77 | 4220
| 71 | -224 | 57 | 24 | 63 | 2684 | 86 | -4
| 70 | -228 | 60 | 116 | 63 | 52 | 85 | -212
| 69 | -216 | 60 | 900 | 69 | 104 | 84 | -368
| 68 | -184 | 60 | 44 | 69 | 2304 | 85 | 1428
| 68 | -204 | 62 | 24 | 74 | 276 | 88 | 136
| 67 | -188 | 62 | 4268 | 74 | 172 | 88 | 40
| 66 | -200 | 72 | 4408 | 75 | 136 | 88 | 96
| 65 | -292 | 81 | 3228 | 75 | 188 | 88 | 96
| 65 | -236 | 81 | 192 | 76 | 144 | 88 | 100
| 64 | -216 | 87 | -572 | 76 | 148 | 89 | 96
| 64 | 124 | 88 | 856 | 76 | 256 | 89 | 96
| 63 | -188 | 88 | -580 | 77 | 168 | 89 | 96
| 63 | 120 | 86 | -444 | 77 | 196 | 89 | 100
| 65 | 444 | 85 | -1972 | 78 | 276 | 88 | -1460
| 65 | 240 | 85 | 100 | 78 | 276 | 88 | -84
| 66 | 156 | 85 | 244 | 79 | 120 | 88 | 4
| 66 | 144 | 80 | -80 | 78 | -4 | 84 | -4
| 67 | 140 | 80 | -4456 | 77 | -4228 | 84 | -4232
| 67 | 188 | 67 | -3036 | 66 | -4488 | 72 | -4432
| 67 | 336 | 67 | 40 | 53 | -4468 | 60 | -4480
| 68 | 248 | 58 | 40 | 40 | -4456 | 47 | -4496
| 68 | 176 | 58 | 40 | 26 | -432 | 33 | -168
| 69 | 128 | 59 | 488 | 25 | -32 | 33 | 44
| 69 | -284 | 60 | 1000 | 26 | 108 | 32 | -148
| 66 | -828 | 60 | 40 | 25 | -1296 | 31 | -3264
| 64 | 832 | 60 | 40 | 21 | 356 | 24 | 2628
| 68 | 1916 | 60 | 44 | 23 | 444 | 30 | 2584
| 72 | 1188 | 60 | 40 | 24 | 244 | 36 | 2592
| 75 | 664 | 60 | 40 | 23 | -672 | 43 | 2532
| 77 | 832 | 60 | 40 | 23 | 112 | 47 | -4084
| 79 | 372 | 60 | 40 | 21 | 164 | 35 | -4392
| 80 | 800 | 60 | 40 | 21 | -248 | 22 | -576
| 82 | 1744 | 60 | 32 | 21 | 24 | 22 | 0
| 84 | 164 | 60 | 20 | 22 | 1468 | 22 | 1724
| 84 | 40 | 60 | 20 | 26 | 612 | 26 | 2652
| 86 | -52 | 61 | 24 | 26 | -16 | 32 | 2640
| 86 | 1428 | 61 | 20 | 25 | -1752 | 38 | 2488
| 86 | 288 | 61 | 2048 | 20 | -92 | 44 | -4112
| 86 | 28 | 66 | 1004 | 20 | -4 | 31 | -3180
| 86 | 28 | 68 | 1420 | 20 | -4 | 21 | -4
| 86 | 32 | 71 | 1028 | 19 | 0 | 21 | 0
| 86 | 28 | 73 | -3280 | 19 | -4 | 22 | 2628
| 86 | 28 | 62 | -1412 | 19 | 68 | 29 | 2560
| 86 | 0 | 62 | 20 | 19 | 68 | 35 | 2700
| 86 | 268 | 62 | 24 | 19 | 144 | 41 | 2536
| 86 | 28 | 62 | 20 | 19 | -4 | 46 | -1512
| 86 | 44 | 58 | 24 | 19 | 0 | 41 | -2088
| 86 | 28 | 58 | 20 | 19 | 24 | 35 | -1672
| 86 | 28 | 58 | 24 | 19 | 40 | 30 | -1140
| 86 | 36 | 58 | 20 | 19 | 2824 | 27 | -1608
| 87 | 28 | 58 | 20 | 28 | 3240 | 22 | -492
| 87 | 28 | 58 | 24 | 36 | 3368 | 22 | -4
| 87 | 28 | 58 | 20 | 44 | 3132 | 22 | -64
| 87 | 32 | 58 | 24 | 51 | -1596 | 20 | 0
| 87 | 28 | 58 | 20 | 45 | -1204 | 20 | -4
| 87 | 28 | 57 | 20 | 42 | -816 | 20 | -4
| 87 | 28 | 57 | 24 | 39 | -692 | 20 | -4
| 87 | 32 | 57 | 20 | 37 | -348 | 20 | 0
| 87 | 28 | 57 | 24 | 37 | -24 | 19 | -4
| 87 | 28 | 57 | 20 | 37 | 4 | 19 | -4
| 87 | 28 | 57 | 20 | 36 | -36 | 19 | -4
| 87 | 28 | 57 | 24 | 36 | -44 | 19 | 44
| 87 | 28 | 57 | 20 | 35 | -400 | 19 | 36
| 87 | 28 | 57 | 24 | 35 | -96 | 19 | 20
| 87 | 32 | 57 | 20 | 34 | -1180 | 19 | 48
| 87 | 28 | 57 | 24 | 30 | -3360 | 19 | 44
| 87 | 28 | 56 | 20 | 21 | -156 | 19 | 124
| 86 | 28 | 56 | 20 | 21 | -4 | 19 | 0
| 86 | 28 | 56 | 24 | 20 | 40 | 19 | -4
| 86 | 28 | 56 | 20 | 20 | -36 | 19 | 148
| 86 | -624 | 56 | 24 | 20 | -4 | 21 | -4
| 84 | -444 | 56 | 20 | 20 | 0 | 21 | 0
| 84 | 144 | 56 | 24 | 20 | -4 | 21 | -4
| 85 | 156 | 56 | 20 | 19 | -4 | 21 | 288
| 85 | 432 | 56 | 20 | 19 | -4 | 21 | 1536
| 86 | 284 | 56 | 24 | 19 | 0 | 25 | -124
| 86 | 148 | 56 | 20 | 19 | 48 | 23 | -244
| 86 | 28 | 57 | 24 | 21 | 512 | 24 | 1728
| 86 | 28 | 57 | 20 | 20 | -136 | 24 | -92
| 86 | 32 | 57 | 24 | 20 | -4 | 27 | -224
| 86 | 28 | 57 | 20 | 21 | 0 | 26 | 88
| 85 | 28 | 57 | 3224 | 21 | 1840 | 26 | 12
| 85 | 28 | 57 | 140 | 21 | 60 | 28 | 312
| 85 | 28 | 57 | 24 | 26 | 76 | 27 | -2076
| 85 | 28 | 57 | 20 | 26 | 212 | 20 | -124
| 85 | -192 | 57 | 24 | 27 | 168 | 21 | 4280
| 85 | -212 | 57 | 20 | 27 | 176 | 32 | 4400
| 84 | -200 | 57 | 24 | 28 | 184 | 42 | 4372
| 83 | -264 | 64 | 20 | 28 | 164 | 52 | 4368
| 82 | -248 | 64 | 20 | 28 | 156 | 62 | -2204
| 82 | -192 | 64 | 24 | 29 | 112 | 54 | -4272
| 81 | -220 | 64 | 20 | 29 | 296 | 42 | -4364
| 80 | -212 | 64 | 24 | 29 | 148 | 29 | -2732
| 80 | -192 | 64 | 1212 | 30 | 140 | 23 | 4308
| 79 | -224 | 64 | 52 | 31 | 280 | 33 | 4448
| 78 | -240 | 64 | 20 | 32 | 2212 | 43 | -3140
| 77 | -268 | 67 | 20 | 37 | 296 | 32 | -4104
| 77 | -256 | 67 | 144 | 38 | 4164 | 22 | 4112
| 76 | -216 | 67 | 4036 | 48 | 4412 | 32 | 4356
| 75 | -200 | 74 | -180 | 58 | 4416 | 42 | 4356
| 75 | -200 | 74 | -228 | 68 | 4132 | 52 | 4360
| 74 | -192 | 73 | -260 | 77 | 448 | 62 | -3908
| 73 | -208 | 72 | -324 | 77 | 240 | 49 | 3804
| 72 | -252 | 71 | -228 | 78 | 160 | 59 | 3024
| 71 | -272 | 70 | -232 | 78 | 204 | 67 | 324
| 71 | -244 | 71 | 184 | 79 | 208 | 66 | -4140
| 70 | -228 | 70 | -128 | 79 | 188 | 54 | 3884
| 69 | -176 | 69 | -140 | 80 | 256 | 64 | 260
| 68 | -168 | 69 | -164 | 79 | 160 | 64 | 0
| 68 | -204 | 68 | -28 | 79 | -4116 | 63 | -4236
| 67 | -168 | 68 | 36 | 68 | -4464 | 51 | -4216
| 66 | -196 | 68 | 36 | 55 | -4436 | 38 | -4432
| 65 | -284 | 68 | 88 | 42 | -4488 | 25 | -1464
| 66 | 172 | 69 | 48 | 29 | -1032 | 22 | 3084
| 67 | 424 | 69 | -32 | 29 | -28 | 30 | 3136
| 68 | 432 | 69 | 64 | 25 | -1696 | 38 | 2980
| 67 | -132 | 69 | 224 | 25 | 72 | 45 | 2852
| 68 | 744 | 69 | 64 | 22 | 108 | 51 | -3368
| 70 | 328 | 70 | 152 | 22 | 440 | 40 | -4320
| 70 | 192 | 70 | 260 | 23 | 224 | 27 | 3840
| 69 | -424 | 70 | 264 | 23 | -224 | 38 | 4020
| 68 | -236 | 69 | -2600 | 23 | 128 | 47 | -3956
| 68 | 252 | 62 | -1332 | 21 | 284 | 34 | -4344
| 69 | 908 | 62 | 24 | 21 | -260 | 23 | 2996
| 72 | 428 | 62 | 20 | 22 | 136 | 30 | 2764
| 72 | 184 | 62 | 20 | 23 | 1140 | 36 | -4140
| 73 | 1064 | 62 | 24 | 25 | -56 | 22 | -564
| 76 | 1276 | 62 | 20 | 25 | 844 | 22 | 20
| 79 | 532 | 58 | 80 | 27 | 488 | 22 | -4
| 80 | 416 | 58 | 20 | 28 | 1196 | 22 | 112
| 81 | 400 | 58 | 20 | 31 | 640 | 22 | 2440
| 82 | 2240 | 58 | 24 | 33 | 1248 | 26 | -1716
| 87 | 808 | 58 | 20 | 36 | 1316 | 21 | -24
| 87 | 28 | 58 | 24 | 39 | 3264 | 22 | 2664
| 87 | 28 | 58 | 20 | 47 | 368 | 29 | 2440
| 87 | 28 | 58 | 24 | 47 | 4160 | 33 | -3800
| 87 | 32 | 58 | 20 | 57 | 376 | 22 | -268
| 87 | 28 | 58 | 20 | 57 | 260 | 23 | 3756
| 87 | 28 | 58 | 24 | 58 | 908 | 32 | 2872
| 87 | 32 | 58 | 20 | 60 | 872 | 39 | 3248
| 87 | 28 | 59 | 24 | 61 | -4 | 47 | 3184
| 87 | 28 | 59 | 20 | 62 | 116 | 54 | -276
| 87 | 28 | 59 | 36 | 62 | 308 | 53 | 1552
| 87 | 28 | 59 | 88 | 63 | 568 | 55 | -4104
| 87 | 28 | 59 | 68 | 65 | 392 | 45 | 2672
| 87 | 32 | 59 | 604 | 66 | 4116 | 51 | -4032
| 86 | 28 | 60 | 616 | 75 | 4352 | 38 | -3916
| 86 | 48 | 60 | 336 | 75 | -4 | 26 | 2984
| 86 | 28 | 62 | 232 | 75 | -4 | 35 | 3932
| 86 | 28 | 62 | 188 | 75 | -4 | 44 | -3684
| 86 | 32 | 63 | 116 | 75 | 0 | 31 | -3628
| 86 | 28 | 63 | 136 | 75 | 4 | 22 | 4112
| 86 | 32 | 63 | 36 | 75 | 200 | 32 | 4080
| 86 | 28 | 63 | 28 | 82 | 0 | 41 | 108
| 86 | 28 | 63 | 152 | 82 | -4 | 40 | -296
| 86 | 28 | 64 | 104 | 82 | 0 | 39 | -152
| 86 | 28 | 64 | 140 | 82 | -4 | 39 | -84
| 86 | 32 | 64 | 84 | 82 | -4 | 38 | -80
| 86 | 28 | 64 | 32 | 82 | -8 | 38 | -84
| 86 | 28 | 64 | 128 | 82 | -92 | 38 | -48
| 86 | 28 | 64 | 32 | 82 | -124 | 39 | 368
| 86 | 32 | 63 | 40 | 81 | -4320 | 38 | -396
| 86 | 28 | 63 | 24 | 70 | -2656 | 37 | -236
| 86 | 28 | 63 | 24 | 62 | -4372 | 38 | 2788
| 85 | 28 | 63 | 20 | 50 | -4484 | 45 | 1208
| 85 | 28 | 63 | 24 | 36 | -464 | 46 | -452
| 85 | 28 | 63 | 20 | 35 | -280 | 45 | -256
| 85 | 32 | 62 | 24 | 34 | -184 | 44 | -236
| 85 | 28 | 62 | 20 | 33 | -232 | 43 | -256
| 85 | 28 | 62 | 24 | 32 | -248 | 42 | -3316
| 85 | 28 | 62 | 20 | 31 | -216 | 33 | -4148
| 85 | 28 | 62 | 20 | 31 | -156 | 33 | -4
| 85 | 28 | 62 | 24 | 30 | -236 | 22 | 0
| 85 | 32 | 62 | 20 | 30 | 36 | 22 | 872
| 85 | 28 | 63 | 24 | 31 | 396 | 22 | -136
| 85 | 28 | 63 | 20 | 30 | -200 | 21 | -272
| 84 | 28 | 63 | 20 | 30 | -184 | 21 | -140
| 84 | 16 | 63 | 4180 | 31 | 2252 | 20 | -36
| 84 | -84 | 70 | -3988 | 36 | 1708 | 20 | 0
| 84 | -248 | 59 | -240 | 40 | 4364 | 20 | -4
| 84 | -12 | 59 | 20 | 50 | 4448 | 19 | -4
| 83 | -232 | 60 | 1260 | 60 | 412 | 19 | -4
| 83 | -180 | 60 | 60 | 60 | 124 | 19 | 44
| 82 | -184 | 60 | 20 | 62 | 220 | 19 | 48
| 81 | -204 | 63 | 24 | 62 | 248 | 19 | 48
| 81 | -184 | 63 | 172 | 63 | 48 | 19 | 48
| 80 | -208 | 63 | 1104 | 63 | 288 | 19 | 48
| 80 | -152 | 63 | 52 | 64 | 276 | 19 | 24
| 79 | -168 | 63 | 24 | 64 | 24 | 19 | 40
| 78 | -184 | 66 | 224 | 65 | 280 | 19 | 44
| 78 | -164 | 66 | 240 | 65 | 180 | 19 | 40
| 77 | -140 | 67 | 2968 | 65 | 84 | 19 | 44
| 77 | -240 | 73 | -124 | 66 | 216 | 19 | 48
| 76 | -208 | 73 | 4380 | 66 | 4204 | 19 | 44
| 75 | -172 | 83 | 2848 | 76 | 2512 | 19 | 20
| 75 | -184 | 83 | 32 | 81 | 288 | 19 | 40
| 74 | -140 | 89 | 40 | 82 | 272 | 19 | 364
| 74 | -144 | 88 | -608 | 82 | 144 | 21 | 260
| 73 | -188 | 86 | -272 | 83 | 132 | 22 | 296
| 72 | -168 | 85 | -320 | 83 | 268 | 22 | -16
| 71 | -304 | 86 | 1464 | 83 | 128 | 23 | 308
| 70 | -276 | 86 | -240 | 83 | 96 | 23 | 188
| 69 | -228 | 87 | -312 | 84 | 96 | 24 | 16
| 68 | -676 | 86 | -176 | 84 | 100 | 24 | 0
| 66 | -308 | 85 | -264 | 84 | -172 | 24 | 0
| 65 | -304 | 85 | -108 | 82 | -1100 | 24 | 0
| 64 | -352 | 84 | -168 | 82 | -92 | 22 | 0
| 63 | -324 | 83 | -480 | 82 | -16 | 22 | 0
| 62 | -408 | 82 | -936 | 79 | -4 | 22 | -48
| 61 | -660 | 79 | -4444 | 79 | -4212 | 22 | -24
| 59 | -656 | 67 | 12 | 67 | -4436 | 22 | -4
| 57 | -524 | 66 | -2672 | 54 | -4476 | 22 | 0
| 57 | 308 | 66 | 24 | 41 | -4484 | 21 | -4
| 58 | 704 | 60 | 188 | 41 | 20 | 21 | 0
| 60 | 492 | 60 | 160 | 28 | 28 | 21 | -136
| 61 | 332 | 60 | 132 | 29 | 84 | 21 | -56
| 62 | 512 | 60 | 148 | 27 | -2076 | 20 | 8
| 63 | 516 | 60 | 192 | 27 | -48 | 20 | 88
| 63 | -1472 | 61 | 212 | 21 | -8 | 20 | -8
| 58 | -968 | 61 | 324 | 22 | 60 | 20 | -4
| 55 | -812 | 62 | 372 | 22 | -16 | 21 | 0
| 53 | -180 | 63 | 616 | 22 | 0 | 21 | 152
| 53 | 8 | 64 | 320 | 20 | -4 | 21 | 132
| 53 | 0 | 65 | 404 | 20 | 16 | 21 | -4
| 52 | 32 | 65 | 24 | 20 | 0 | 20 | -4
| 52 | -4 | 65 | 20 | 20 | -4 | 20 | 0
| 52 | 64 | 65 | 76 | 20 | -4 | 20 | -4
| 53 | 968 | 64 | 20 | 20 | 0 | 21 | -4
| 56 | 612 | 64 | 20 | 20 | -4 | 21 | 172
| 56 | 28 | 64 | 24 | 19 | -4 | 21 | 188
| 55 | -1140 | 64 | 20 | 19 | -4 | 21 | 0
| 54 | 1368 | 64 | 24 | 19 | 0 | 21 | 84
| 54 | 16 | 65 | 160 | 19 | 48 | 22 | 136
| 57 | 352 | 65 | 356 | 19 | 44 | 22 | -104
| 58 | 572 | 66 | 1132 | 19 | 48 | 22 | 276
| 59 | 404 | 69 | 640 | 19 | 44 | 23 | 76
| 60 | 368 | 70 | 144 | 19 | 20 | 23 | 1360
| 61 | 352 | 68 | -772 | 21 | 2608 | 24 | -1224
| 62 | 448 | 66 | -1804 | 27 | 2200 | 21 | -160
| 63 | 460 | 61 | -744 | 33 | 2492 | 21 | 188
| 64 | 500 | 61 | 72 | 39 | 2464 | 21 | -4
| 65 | 516 | 60 | 728 | 43 | -2160 | 21 | 0
| 66 | 996 | 60 | 192 | 37 | -1232 | 21 | 88
| 69 | 688 | 62 | 216 | 33 | -1188 | 21 | 44
| 70 | 716 | 62 | 196 | 32 | 1400 | 22 | 60
| 72 | 704 | 62 | 44 | 33 | -760 | 22 | -4
| 74 | 808 | 62 | 40 | 31 | -1136 | 22 | 72
| 76 | 972 | 61 | 40 | 28 | -988 | 22 | 100
| 78 | 772 | 61 | 40 | 25 | -856 | 22 | 112
| 80 | 768 | 61 | 40 | 23 | -784 | 22 | 144
| 82 | 800 | 61 | 40 | 23 | -28 | 22 | -164
| 83 | 824 | 62 | 148 | 23 | 104 | 22 | 60
| 83 | 68 | 62 | 40 | 22 | 264 | 22 | 88
| 85 | 40 | 61 | 40 | 22 | 192 | 20 | -4
| 85 | 248 | 61 | 40 | 22 | 0 | 20 | 88
| 86 | 368 | 61 | 40 | 21 | -12 | 20 | 36
| 85 | -48 | 61 | 40 | 21 | -80 | 20 | 8
| 86 | -708 | 61 | 40 | 21 | -4 | 20 | 124
| 84 | 136 | 61 | 40 | 20 | -4 | 20 | 76
| 83 | -320 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20 | -104
| 82 | -772 | 60 | 40 | 20 | -4 | 20 | -4
| 80 | -2840 | 60 | 40 | 21 | 4088 | 20 | -4
| 72 | -1184 | 60 | 32 | 31 | 44 | 20 | 0
| 68 | -724 | 60 | 20 | 30 | -224 | 19 | -4
| 66 | -724 | 60 | 24 | 29 | -296 | 19 | -4
| 64 | -580 | 60 | 20 | 30 | 1600 | 19 | 0
| 62 | -164 | 60 | 24 | 34 | 4220 | 19 | 20
| 62 | -192 | 61 | 20 | 44 | 64 | 19 | 48
| 61 | -192 | 61 | 24 | 44 | -172 | 19 | 52
| 60 | -136 | 61 | 1448 | 44 | 4088 | 19 | 20
| 60 | -256 | 64 | 52 | 53 | 4332 | 19 | 40
| 59 | -240 | 64 | 20 | 63 | 4340 | 19 | 44
| 58 | -224 | 64 | 24 | 73 | 1448 | 19 | 48
| 57 | -296 | 63 | 20 | 76 | 1556 | 21 | 2996
| 56 | -332 | 63 | 24 | 78 | -240 | 28 | 0
| 55 | -456 | 63 | 20 | 79 | 84 | 28 | 116
| 54 | -436 | 63 | 20 | 79 | 196 | 29 | 184
| 54 | 28 | 63 | 24 | 80 | 136 | 30 | 268
| 52 | 28 | 63 | 20 | 80 | 144 | 30 | 188
| 52 | -296 | 63 | 24 | 80 | 176 | 31 | 308
| 51 | -328 | 62 | 20 | 80 | 132 | 32 | 332
| 50 | -376 | 62 | 24 | 81 | 120 | 33 | 4
| 49 | -320 | 62 | 20 | 81 | 152 | 33 | 144
| 48 | -292 | 62 | 24 | 81 | 220 | 33 | 2340
| 47 | -268 | 62 | 20 | 82 | 40 | 39 | 324
| 46 | -184 | 62 | 20 | 82 | 2652 | 40 | 4124
| 46 | -212 | 62 | 24 | 82 | 0 | 50 | 4380
| 45 | -240 | 62 | 20 | 82 | -4 | 59 | 4380
| 44 | -232 | 62 | 24 | 82 | -4 | 69 | 4404
| 43 | -300 | 62 | 20 | 82 | 176 | 79 | 424
| 42 | -244 | 61 | 24 | 82 | 44 | 80 | 244
| 41 | -180 | 61 | 20 | 86 | -4 | 80 | 240
| 41 | -196 | 61 | 24 | 86 | 0 | 81 | 264
| 40 | -204 | 61 | 20 | 86 | -4 | 81 | 236
| 39 | -212 | 61 | 20 | 86 | -4 | 82 | 228
| 38 | -236 | 61 | 24 | 86 | -4 | 82 | 92
| 37 | -248 | 61 | 20 | 86 | 0 | 81 | -28
| 36 | -272 | 62 | 24 | 86 | -4 | 81 | -624
| 35 | -256 | 62 | 100 | 86 | -4 | 81 | -96
| 34 | -208 | 62 | 268 | 85 | -4 | 79 | -232
| 33 | -196 | 62 | 32 | 85 | 0 | 79 | -176
| 32 | -244 | 62 | 20 | 85 | -1024 | 78 | -832
| 32 | -204 | 62 | 24 | 83 | -36 | 75 | -3224
| 31 | -216 | 62 | 88 | 84 | 168 | 67 | -352
| 31 | 132 | 62 | 24 | 84 | 16 | 65 | -288
| 32 | 472 | 62 | 20 | 83 | -4220 | 64 | -4292
| 33 | 612 | 63 | 132 | 71 | -4476 | 52 | -4532
| 35 | 420 | 63 | 20 | 58 | -4500 | 39 | -4464
| 36 | 840 | 63 | 20 | 45 | -4540 | 26 | -1724
| 38 | -48 | 63 | 160 | 45 | 44 | 22 | 320
| 38 | 244 | 63 | 192 | 32 | -16 | 23 | 456
| 38 | 200 | 63 | 200 | 31 | -3372 | 24 | 348
| 39 | 824 | 63 | 20 | 21 | -632 | 22 | -556
| 41 | 1008 | 64 | 1152 | 21 | -4 | 21 | -12
| 44 | 304 | 66 | 232 | 21 | 0 | 21 | -4
| 44 | 112 | 67 | 252 | 21 | -4 | 20 | 0
| 44 | 0 | 66 | 412 | 21 | -4 | 20 | -4
| 43 | 16 | 68 | 108 | 21 | 0 | 21 | 92
| 43 | 0 | 68 | 120 | 21 | -4 | 21 | 136
| 43 | 0 | 67 | 24 | 21 | 136 | 22 | 348
| 43 | 4 | 67 | 20 | 21 | 296 | 23 | 1196
| 43 | 4 | 67 | 20 | 22 | 4420 | 24 | -1264
| 42 | -8 | 68 | 24 | 32 | 2600 | 24 | -4
| 42 | 68 | 68 | 72 | 38 | 1764 | 20 | 0
| 42 | -260 | 68 | 492 | 43 | 1832 | 20 | -4
| 41 | -436 | 69 | 2584 | 47 | -2188 | 20 | -4
| 40 | 4 | 75 | 3432 | 41 | -128 | 20 | 0
| 40 | -8 | 81 | -976 | 39 | -2016 | 20 | -4
| 40 | 12 | 79 | -1704 | 33 | -2168 | 19 | 0
| 40 | 0 | 75 | -3476 | 26 | -2156 | 19 | -4
| 39 | -4 | 65 | -2208 | 26 | 0 | 19 | 44
| 39 | 0 | 65 | 40 | 22 | 2484 | 19 | 48
| 39 | 0 | 65 | 40 | 28 | 2560 | 19 | 52
| 39 | 48 | 60 | 300 | 32 | -1324 | 21 | 1792
| 39 | 4 | 60 | 588 | 30 | -1172 | 25 | 1916
| 39 | 64 | 60 | 40 | 25 | -1480 | 31 | 2084
| 39 | 4 | 61 | 40 | 25 | -80 | 36 | 2168
| 38 | -16 | 61 | 248 | 20 | 0 | 41 | -1200
| 38 | -20 | 61 | 320 | 21 | 112 | 36 | -1180
| 38 | -88 | 61 | 40 | 20 | -4 | 33 | -744
| 38 | -156 | 61 | 132 | 20 | 0 | 32 | 1100
| 37 | -124 | 61 | 40 | 21 | 84 | 33 | -1628
| 36 | -248 | 62 | 120 | 21 | 112 | 28 | -1668
| 35 | -464 | 62 | 40 | 21 | -4 | 24 | -1164
| 34 | -216 | 62 | 176 | 21 | 0 | 24 | -4
| 33 | -296 | 62 | 152 | 21 | -4 | 20 | -84
| 32 | -392 | 63 | 640 | 21 | 92 | 20 | 0
| 30 | -804 | 64 | 356 | 21 | 108 | 20 | -4
| 28 | -896 | 64 | 112 | 21 | 60 | 19 | 0
| 26 | -496 | 64 | 40 | 21 | 0 | 19 | -4
| 25 | -312 | 64 | 40 | 21 | 124 | 19 | 24
| 24 | -848 | 63 | 36 | 20 | -4 | 19 | 48
| 24 | -224 | 63 | 36 | 20 | 0 | 19 | 48
| 21 | 24 | 63 | 20 | 20 | -4 | 19 | 44
| 21 | 28 | 63 | 36 | 20 | 0 | 19 | 24
| 21 | 24 | 63 | 24 | 21 | -4 | 19 | 44
| 21 | 28 | 63 | 20 | 21 | -4 | 19 | 80
| 21 | 24 | 63 | 24 | 21 | 996 | 19 | -4
| 21 | 28 | 62 | 20 | 23 | 3428 | 19 | 44
| 21 | 24 | 62 | 24 | 23 | -64 | 19 | 48
| 22 | 24 | 62 | 20 | 32 | 4072 | 19 | 44
| 22 | 28 | 62 | 20 | 32 | -12 | 21 | 616
| 22 | 24 | 62 | 24 | 40 | -220 | 21 | -192
| 22 | 16 | 62 | 20 | 39 | -232 | 20 | 12
| 22 | 224 | 63 | 24 | 38 | -276 | 21 | 72
| 22 | 224 | 63 | 808 | 39 | 220 | 21 | 560
| 23 | 440 | 63 | 48 | 39 | -140 | 21 | -236
| 24 | 524 | 63 | 20 | 38 | -136 | 20 | -200
| 25 | 540 | 65 | 24 | 38 | 44 | 20 | 0
| 27 | 572 | 65 | 1576 | 39 | 1384 | 21 | 3320
| 28 | 564 | 67 | 20 | 39 | -224 | 29 | 292
| 30 | 532 | 67 | 24 | 40 | -172 | 29 | 252
| 31 | 140 | 67 | 20 | 40 | -136 | 31 | 148
| 31 | 28 | 67 | 24 | 39 | -216 | 32 | 4180
| 30 | 20 | 67 | 20 | 39 | -84 | 42 | 4452
| 30 | -188 | 67 | 24 | 40 | 212 | 52 | 4440
| 29 | -196 | 66 | 20 | 40 | 196 | 62 | 4452
| 28 | -244 | 66 | 24 | 40 | 172 | 72 | 652
| 27 | -212 | 66 | 20 | 41 | 268 | 74 | 232
| 27 | -196 | 66 | 20 | 41 | 108 | 74 | 96
| 26 | -184 | 66 | 24 | 42 | 72 | 75 | 164
| 26 | 60 | 66 | 20 | 42 | 224 | 75 | 256
| 26 | 132 | 66 | 24 | 42 | 188 | 75 | 272
| 27 | 172 | 67 | 20 | 43 | 56 | 76 | 252
| 27 | 272 | 67 | 24 | 43 | 160 | 77 | 2200
| 27 | 200 | 67 | 1012 | 44 | 4172 | 82 | 340
| 28 | 184 | 69 | 4376 | 53 | 4404 | 82 | 272
| 28 | 164 | 79 | 3700 | 63 | 4408 | 83 | 216
| 29 | 124 | 79 | 12 | 73 | 4444 | 82 | -248
| 29 | 180 | 86 | -336 | 83 | 416 | 83 | 192
| 29 | 188 | 86 | -276 | 84 | 512 | 82 | -204
| 30 | 176 | 85 | -232 | 84 | 92 | 83 | 304
| 31 | 356 | 86 | 1152 | 83 | -260 | 83 | 360
| 31 | 292 | 87 | -156 | 82 | -4112 | 83 | -40
| 32 | 196 | 87 | -12 | 71 | -4288 | 83 | 52
| 33 | 656 | 87 | 0 | 59 | -4280 | 82 | 36
| 34 | 304 | 86 | 4 | 47 | -3016 | 82 | 16
| 34 | -116 | 86 | -276 | 40 | 3960 | 82 | -304
| 35 | 276 | 85 | -1648 | 49 | 4436 | 81 | -1268
| 35 | 220 | 85 | -44 | 59 | 4436 | 81 | -76
| 36 | 256 | 81 | 0 | 69 | 4396 | 78 | -4
| 37 | 600 | 80 | -4408 | 69 | -24 | 78 | -4160
| 38 | 424 | 68 | -3316 | 69 | 0 | 66 | -4480
| 39 | 460 | 68 | 40 | 77 | 0 | 53 | -4500
| 40 | 348 | 68 | 40 | 77 | 32 | 40 | -4480
| 41 | 696 | 60 | 160 | 77 | -4232 | 27 | -256
| 41 | 296 | 60 | 952 | 65 | -4548 | 26 | -232
| 43 | 248 | 62 | 1024 | 52 | -4512 | 26 | -20
| 43 | 12 | 62 | 40 | 39 | -4476 | 25 | -1184
| 44 | 576 | 64 | 1232 | 26 | -160 | 25 | -16
| 45 | 1688 | 66 | 336 | 26 | 120 | 21 | 120
| 49 | 1004 | 67 | 304 | 25 | 220 | 21 | -24
| 51 | 1368 | 67 | 188 | 25 | 20 | 21 | 0
| 54 | 192 | 68 | 40 | 27 | 784 | 21 | -112
| 54 | 4 | 68 | 1760 | 29 | 600 | 20 | -4
| 53 | 36 | 70 | 688 | 28 | 220 | 20 | 24
| 53 | -44 | 73 | 1136 | 31 | 2392 | 20 | -4
| 52 | -1656 | 76 | 816 | 35 | 352 | 20 | 0
| 49 | -1120 | 76 | 296 | 38 | 644 | 20 | -4
| 44 | -1312 | 78 | -292 | 39 | 584 | 20 | 148
| 44 | 156 | 77 | -1296 | 39 | -3496 | 20 | -4
| 40 | -1232 | 72 | -1436 | 28 | -2460 | 20 | -4
| 37 | -352 | 67 | -1540 | 21 | -128 | 19 | -4
| 35 | -200 | 64 | -1012 | 21 | -4 | 19 | 0
| 34 | -148 | 61 | -100 | 22 | 88 | 19 | -4
| 34 | -40 | 60 | 2232 | 22 | 2576 | 19 | -4
| 33 | -156 | 65 | 1664 | 28 | 2400 | 19 | 128
| 32 | -316 | 69 | 2468 | 34 | 2708 | 21 | 372
| 31 | -292 | 74 | 2372 | 41 | 3016 | 20 | -92
| 30 | -308 | 78 | -2744 | 46 | -1724 | 21 | 1228
| 30 | 44 | 71 | -1336 | 41 | -1904 | 25 | 2924
| 30 | 0 | 67 | 548 | 36 | -1536 | 32 | 2180
| 30 | -4 | 68 | -916 | 31 | -2284 | 37 | 2060
| 30 | 24 | 65 | -2324 | 25 | -1388 | 42 | -2388
| 29 | 4 | 65 | 68 | 25 | -168 | 34 | -2340
| 29 | 0 | 60 | 1516 | 20 | -4 | 27 | -1672
| 29 | -4 | 64 | 1392 | 21 | 84 | 22 | -468
| 29 | -148 | 67 | 792 | 21 | -4 | 22 | 36
| 28 | -384 | 67 | 40 | 21 | 0 | 22 | 152
| 27 | -436 | 67 | 40 | 21 | -4 | 22 | 244
| 26 | -224 | 67 | 40 | 19 | 0 | 22 | 172
| 25 | -524 | 67 | 40 | 19 | -4 | 21 | -12
| 24 | -404 | 67 | 40 | 19 | 44 | 21 | -112
| 22 | -412 | 67 | 76 | 19 | 40 | 21 | -4
| 22 | 28 | 67 | 36 | 19 | 124 | 21 | 0
| 21 | 24 | 67 | 40 | 19 | -4 | 20 | -4
| 21 | 28 | 66 | 40 | 19 | 132 | 20 | 8
| 21 | 24 | 66 | 40 | 19 | -4 | 20 | 156
| 21 | 28 | 66 | 40 | 19 | -4 | 20 | -44
| 21 | 24 | 66 | 36 | 19 | 0 | 20 | 12
| 22 | 28 | 66 | 40 | 19 | 24 | 20 | 0
| 22 | 24 | 66 | 40 | 19 | 48 | 20 | -4
| 22 | 24 | 66 | 40 | 19 | 48 | 20 | 0
| 22 | 676 | 66 | 40 | 19 | 40 | 19 | -4
| 24 | 1008 | 66 | 40 | 19 | 40 | 19 | -4
| 26 | 664 | 66 | 40 | 19 | 52 | 19 | 0
| 28 | 796 | 66 | 40 | 19 | 16 | 19 | 24
| 30 | 492 | 65 | 40 | 19 | 48 | 21 | 572
| 30 | 32 | 65 | 40 | 19 | 52 | 20 | -84
| 30 | 80 | 65 | 40 | 19 | 20 | 20 | -92
| 30 | 56 | 65 | 40 | 19 | 136 | 20 | -4
| 30 | -204 | 65 | 40 | 19 | 236 | 20 | 72
| 31 | 136 | 65 | 40 | 21 | 444 | 20 | 12
| 31 | 188 | 65 | 40 | 21 | -136 | 21 | 48
| 32 | 124 | 66 | 40 | 22 | 276 | 21 | 92
| 32 | 160 | 66 | 4312 | 23 | 504 | 21 | -4
| 32 | 100 | 66 | -180 | 22 | -840 | 21 | 180
| 33 | 340 | 74 | -328 | 22 | -4 | 21 | 188
| 33 | 376 | 74 | -192 | 22 | -4 | 22 | 60
| 33 | 28 | 73 | -204 | 19 | 0 | 22 | 36
| 32 | 28 | 72 | -224 | 19 | -4 | 23 | 140
| 32 | -200 | 71 | -176 | 19 | 72 | 23 | 156
| 32 | -244 | 70 | -208 | 19 | 48 | 23 | 72
| 31 | -268 | 69 | -220 | 19 | 44 | 23 | 296
| 30 | -244 | 68 | -224 | 19 | 48 | 24 | 232
| 29 | -224 | 68 | -244 | 19 | 28 | 25 | 172
| 28 | -184 | 67 | -276 | 19 | 40 | 25 | 212
| 27 | -224 | 66 | -224 | 21 | 4108 | 26 | 304
| 27 | -196 | 65 | -200 | 31 | 4372 | 27 | 284
| 26 | 12 | 65 | -224 | 41 | 4384 | 27 | 192
| 27 | 252 | 64 | -212 | 51 | 4372 | 28 | 2476
| 28 | 356 | 65 | 4336 | 51 | 128 | 34 | 4228
| 28 | 280 | 74 | 2256 | 60 | -192 | 44 | 4356
| 29 | 220 | 80 | 3444 | 60 | -208 | 54 | 4092
| 30 | 232 | 86 | 336 | 61 | 3388 | 64 | 1600
| 29 | -212 | 87 | -700 | 69 | 16 | 67 | 428
| 29 | 116 | 85 | -492 | 69 | 496 | 68 | 256
| 30 | 200 | 84 | -292 | 70 | 332 | 68 | 216
| 30 | 184 | 85 | 1984 | 71 | 148 | 69 | 240
| 31 | 192 | 85 | -212 | 70 | -204 | 69 | 188
| 31 | 216 | 87 | -688 | 70 | -176 | 70 | 272
| 31 | 156 | 87 | -12 | 69 | -156 | 71 | 212
| 32 | 200 | 85 | 0 | 70 | 1296 | 71 | -4
| 33 | 700 | 84 | -3948 | 70 | -44 | 70 | -252
| 33 | 352 | 74 | -96 | 70 | -24 | 69 | -136
| 35 | 320 | 74 | 84 | 71 | -56 | 69 | -172
| 36 | 564 | 73 | 0 | 71 | -56 | 68 | -56
| 38 | 708 | 72 | -4396 | 71 | -4216 | 67 | -4140
| 40 | 544 | 60 | -440 | 59 | -4456 | 56 | -4484
| 41 | 620 | 60 | 40 | 46 | -4472 | 43 | -4364
| 42 | 216 | 60 | 40 | 32 | -4156 | 30 | -3164
| 43 | 880 | 60 | 364 | 32 | -4 | 30 | 72
| 45 | 400 | 60 | 580 | 20 | 0 | 30 | 0
| 45 | 252 | 61 | 736 | 20 | -4 | 30 | 180
| 46 | -264 | 63 | 624 | 20 | -4 | 22 | -44
| 43 | -1712 | 63 | 80 | 20 | 0 | 22 | 224
| 38 | -160 | 64 | 276 | 21 | -4 | 22 | 264
| 38 | 0 | 64 | 128 | 21 | 88 | 23 | 632
| 37 | 144 | 65 | 144 | 21 | 92 | 23 | -72
| 37 | -260 | 65 | 272 | 21 | 204 | 22 | -4
| 37 | 44 | 65 | 228 | 21 | -4 | 22 | 76
| 37 | 4 | 66 | 1096 | 21 | 96 | 24 | 684
| 36 | -8 | 69 | 392 | 22 | 1160 | 25 | 420
| 36 | 4 | 67 | -1036 | 24 | -472 | 25 | -16
| 36 | -4 | 64 | -1184 | 21 | -120 | 25 | 144
| 36 | -84 | 60 | -360 | 21 | -4 | 25 | -960
| 35 | -8 | 61 | 304 | 21 | 132 | 22 | -348
| 35 | 4 | 61 | 152 | 21 | 144 | 22 | 140
| 35 | 0 | 62 | 2560 | 20 | -4 | 22 | 180
| 35 | -4 | 67 | 2452 | 20 | -4 | 23 | 148
| 34 | 0 | 73 | 1848 | 20 | -4 | 23 | 192
| 34 | 0 | 75 | -1980 | 20 | 0 | 23 | 160
| 34 | -4 | 70 | -2412 | 20 | -4 | 24 | 452
| 34 | 8 | 63 | -880 | 20 | -4 | 25 | 1148
| 34 | 0 | 61 | -588 | 21 | 0 | 28 | 1020
| 34 | -4 | 61 | 1056 | 21 | 1252 | 31 | 3152
| 33 | 0 | 61 | 36 | 24 | 1996 | 38 | 3692
| 33 | -4 | 61 | 40 | 30 | 2276 | 47 | 4196
| 33 | 4 | 61 | 40 | 35 | 2276 | 57 | 1560
| 33 | 0 | 61 | 40 | 39 | -1920 | 59 | -2020
| 33 | 0 | 61 | 40 | 34 | -1944 | 55 | 312
| 33 | 0 | 61 | 40 | 28 | -1804 | 54 | 156
| 32 | -20 | 61 | 40 | 23 | -776 | 54 | 0
| 32 | 0 | 62 | 40 | 21 | 64 | 54 | -3812
| 32 | -16 | 62 | 1072 | 22 | -16 | 43 | 56
| 32 | -148 | 65 | 924 | 22 | -64 | 43 | 256
| 32 | -160 | 67 | 872 | 20 | 0 | 43 | -4
| 31 | -244 | 67 | 148 | 20 | -4 | 43 | -1452
| 30 | -332 | 67 | 40 | 20 | -4 | 43 | -20
| 29 | -572 | 67 | 40 | 19 | -4 | 43 | -4
| 27 | -740 | 67 | 40 | 19 | 0 | 39 | 60
| 25 | -936 | 67 | 40 | 19 | 20 | 39 | -104
| 22 | -480 | 67 | 40 | 19 | 40 | 39 | -252
| 22 | 24 | 67 | 40 | 19 | 48 | 38 | -12
| 21 | -8 | 67 | 40 | 19 | 48 | 38 | -44
| 21 | 24 | 67 | 36 | 19 | 40 | 37 | -4208
| 21 | 28 | 66 | 40 | 19 | 44 | 25 | -1312
| 21 | 24 | 66 | 40 | 19 | 44 | 21 | -116
| 20 | 28 | 66 | 40 | 19 | 48 | 21 | -4
| 20 | 24 | 66 | 40 | 21 | 1824 | 20 | -56
| 20 | 28 | 66 | 40 | 25 | -132 | 20 | 0
| 20 | 20 | 66 | 40 | 25 | -276 | 20 | -4
| 21 | 164 | 66 | 40 | 23 | -256 | 21 | -4
| 21 | 196 | 66 | 40 | 24 | 1292 | 21 | 316
| 22 | 152 | 66 | 40 | 24 | -212 | 22 | 1332
| 22 | 220 | 66 | 40 | 25 | -180 | 25 | -336
| 23 | 212 | 66 | 40 | 24 | -200 | 22 | -420
| 23 | 140 | 66 | 136 | 25 | 168 | 23 | 4096
| 22 | -412 | 65 | 44 | 26 | 2140 | 33 | 4380
| 21 | -120 | 65 | 40 | 31 | 4240 | 43 | 4388
| 20 | -128 | 65 | 40 | 41 | 4360 | 53 | 4416
| 20 | 24 | 65 | 40 | 51 | 20 | 63 | 12
| 20 | 28 | 65 | 40 | 51 | 252 | 63 | 0
| 20 | 24 | 65 | 40 | 51 | 200 | 64 | 264
| 20 | 28 | 65 | 40 | 52 | 144 | 64 | 148
| 21 | 24 | 65 | 40 | 52 | 204 | 64 | 172
| 21 | 24 | 65 | 40 | 53 | 192 | 65 | 284
| 21 | 164 | 65 | 40 | 53 | 128 | 65 | 56
| 21 | 24 | 65 | 40 | 54 | 164 | 66 | 228
| 21 | 324 | 65 | 40 | 54 | 256 | 66 | 276
| 22 | 724 | 66 | 40 | 54 | 56 | 67 | 140
| 24 | 640 | 66 | 36 | 55 | 200 | 67 | 204
| 26 | 492 | 66 | 40 | 55 | 272 | 68 | 276
| 27 | 216 | 66 | 4288 | 56 | 2720 | 68 | 160
| 27 | 208 | 75 | 4264 | 61 | 2848 | 68 | 212
| 28 | 248 | 85 | 1328 | 69 | 4368 | 69 | 84
| 28 | 220 | 88 | 32 | 78 | 1716 | 69 | 196
| 29 | 136 | 87 | -224 | 82 | 164 | 69 | 160
| 29 | 200 | 86 | -372 | 82 | 0 | 70 | 276
| 30 | 256 | 85 | -272 | 81 | -4 | 70 | 196
| 30 | 176 | 86 | 1292 | 81 | -4 | 71 | 180
| 31 | 188 | 87 | -352 | 81 | 0 | 71 | 280
| 31 | 272 | 86 | -560 | 81 | -4 | 72 | 236
| 32 | 264 | 85 | -248 | 81 | -4 | 72 | 164
| 32 | 216 | 86 | 1324 | 81 | -4 | 73 | 232
| 33 | 180 | 87 | -712 | 80 | 0 | 74 | 4108
| 33 | 192 | 87 | -64 | 80 | -4 | 83 | 1424
| 34 | 256 | 85 | -20 | 80 | -4 | 83 | 148
| 35 | 824 | 85 | 4 | 80 | 4 | 84 | -4
| 35 | 312 | 84 | -3664 | 80 | -4124 | 84 | -204
| 37 | 344 | 84 | -92 | 69 | -4460 | 84 | -48
| 38 | 384 | 74 | 4 | 56 | -4428 | 84 | -8
| 39 | 340 | 74 | -4 | 43 | -4476 | 83 | -48
| 40 | 288 | 73 | -4312 | 30 | -588 | 83 | -4212
| 40 | 264 | 73 | 300 | 28 | -24 | 72 | -4464
| 41 | 348 | 61 | 60 | 27 | -1048 | 59 | -4492
| 42 | 272 | 61 | -128 | 24 | -888 | 46 | -4528
| 41 | -212 | 60 | -508 | 23 | 272 | 32 | -164
| 40 | -288 | 60 | 200 | 23 | -24 | 33 | 272
| 41 | 1344 | 60 | 220 | 22 | 124 | 32 | -1208
| 42 | -188 | 60 | 164 | 22 | -180 | 28 | -2432
| 41 | -612 | 60 | 132 | 23 | 472 | 21 | -248
| 41 | -28 | 61 | 192 | 23 | 32 | 21 | -4
| 39 | 228 | 61 | 152 | 24 | 1016 | 21 | 144
| 39 | -436 | 61 | 152 | 24 | 64 | 22 | 184
| 38 | -1148 | 61 | 148 | 27 | 4092 | 22 | 68
| 35 | -476 | 62 | 152 | 37 | 4372 | 22 | 136
| 35 | 648 | 62 | 220 | 47 | 4348 | 22 | 1384
| 36 | 288 | 62 | 240 | 57 | 4356 | 26 | 280
| 36 | 32 | 62 | 40 | 67 | -3876 | 26 | -216
| 35 | -220 | 63 | 40 | 54 | -4280 | 25 | -448
| 34 | -380 | 63 | 236 | 42 | -2304 | 24 | 256
| 33 | -1156 | 63 | 200 | 35 | -4084 | 24 | -376
| 30 | -752 | 63 | 136 | 23 | 1488 | 22 | 3628
| 27 | -1696 | 64 | 280 | 28 | 2040 | 31 | 2696
| 22 | -456 | 64 | 136 | 31 | -1620 | 36 | -4076
| 22 | -28 | 64 | 412 | 26 | -932 | 24 | -1072
| 20 | 16 | 65 | 940 | 25 | 2864 | 23 | 2660
| 20 | 24 | 67 | 1088 | 32 | 3016 | 29 | 2460
| 21 | 860 | 67 | 236 | 39 | 2956 | 35 | 2232
| 24 | 788 | 67 | 64 | 46 | 2768 | 40 | 2428
| 24 | -228 | 70 | 148 | 51 | -408 | 44 | -1912
| 24 | 0 | 70 | -176 | 50 | -1248 | 40 | -996
| 25 | -4 | 67 | -164 | 46 | -1016 | 35 | -1700
| 25 | 960 | 66 | -596 | 43 | -784 | 30 | -1876
| 27 | 184 | 65 | -488 | 41 | -832 | 25 | -1492
| 28 | 444 | 63 | -1092 | 39 | -1336 | 25 | -4
| 29 | 2336 | 60 | -336 | 35 | -1072 | 25 | -4
| 34 | 496 | 61 | 704 | 31 | -1252 | 20 | 0
| 36 | 248 | 62 | 124 | 28 | -1592 | 20 | -4
| 37 | 716 | 62 | 48 | 23 | -916 | 20 | 88
| 39 | 476 | 62 | 340 | 23 | -4 | 21 | 112
| 40 | 780 | 63 | 72 | 23 | 32 | 21 | 0
| 42 | 684 | 63 | 420 | 20 | 0 | 20 | 4
| 43 | 784 | 64 | 428 | 20 | -4 | 20 | 0
| 45 | 1412 | 65 | 360 | 20 | -4 | 20 | -4
| 49 | 1308 | 66 | 332 | 20 | -4 | 20 | 0
| 52 | 1712 | 66 | 40 | 21 | 100 | 19 | -4
| 56 | 1556 | 65 | 40 | 21 | -4 | 19 | 0
| 60 | 1552 | 65 | 40 | 21 | 104 | 19 | -4
| 63 | 1400 | 65 | 40 | 21 | 68 | 19 | 52
| 67 | 1436 | 65 | 60 | 20 | 56 | 19 | 60
| 70 | 1464 | 65 | 40 | 20 | 36 | 19 | 40
| 73 | 1436 | 65 | 40 | 20 | 0 | 19 | 44
| 77 | 1712 | 64 | 40 | 21 | 132 | 19 | 20
| 81 | 1776 | 64 | 40 | 21 | 796 | 19 | 48
| 85 | 956 | 64 | 40 | 22 | -80 | 19 | 44
| 87 | 692 | 64 | 40 | 22 | -196 | 19 | 48
| 87 | -12 | 64 | 40 | 21 | -204 | 19 | 20
| 87 | 72 | 64 | 40 | 21 | -20 | 19 | 3628
| 87 | 28 | 64 | 40 | 22 | 876 | 29 | 12
| 87 | 28 | 64 | 40 | 22 | -128 | 28 | -272
| 87 | 32 | 65 | 40 | 22 | -208 | 27 | -276
| 87 | 24 | 65 | 200 | 23 | 4136 | 28 | 1348
| 87 | 28 | 65 | 1084 | 33 | 4432 | 30 | -152
| 87 | 28 | 65 | 68 | 44 | 4444 | 30 | -188
| 87 | 28 | 65 | 40 | 54 | 4428 | 30 | 232
| 87 | 32 | 65 | 40 | 64 | 8 | 31 | -4
| 86 | 28 | 65 | 40 | 64 | -4 | 31 | 316
| 86 | 28 | 68 | 40 | 64 | 72 | 32 | 4380
| 86 | 28 | 68 | 40 | 65 | 212 | 42 | 4396
| 86 | 28 | 68 | 64 | 65 | 160 | 42 | 212
| 86 | 32 | 68 | 948 | 65 | 176 | 53 | 176
| 86 | -268 | 68 | 64 | 66 | 228 | 53 | 272
| 85 | -204 | 70 | 40 | 66 | 108 | 54 | 248
| 85 | -220 | 70 | 2988 | 67 | 184 | 55 | 384
| 84 | -232 | 70 | -84 | 67 | 216 | 56 | 4180
| 83 | -220 | 74 | -168 | 68 | 4144 | 65 | 652
| 83 | -212 | 74 | -196 | 77 | 4264 | 67 | 964
| 82 | -208 | 74 | -172 | 86 | 408 | 69 | 276
| 81 | -300 | 73 | -192 | 86 | -4 | 70 | 464
| 81 | -200 | 72 | -204 | 86 | -4 | 70 | 128
| 82 | 260 | 71 | -228 | 86 | 64 | 71 | 284
| 82 | 240 | 72 | 208 | 86 | -4 | 71 | 344
| 82 | 164 | 73 | 1052 | 85 | 0 | 72 | 16
| 83 | 128 | 73 | -184 | 85 | -4 | 72 | 220
| 83 | 180 | 73 | -192 | 85 | -4 | 73 | 716
| 83 | 196 | 74 | 2088 | 85 | -16 | 73 | 276
| 84 | 176 | 74 | -112 | 85 | -4 | 75 | 552
| 84 | 284 | 77 | -172 | 85 | 0 | 75 | -52
| 84 | 220 | 77 | -196 | 85 | -4 | 76 | 448
| 85 | 264 | 78 | 4152 | 85 | 0 | 76 | -76
| 86 | 408 | 86 | 164 | 84 | -4 | 77 | 196
| 87 | 516 | 86 | 28 | 84 | 0 | 76 | -128
| 87 | 316 | 86 | 32 | 84 | 0 | 76 | -196
| 87 | 40 | 85 | -20 | 84 | -432 | 75 | -4244
| 88 | 44 | 85 | -4 | 84 | -20 | 63 | -4452
| 88 | 28 | 85 | -4 | 84 | -4 | 50 | -4436
| 88 | 200 | 86 | 372 | 83 | 0 | 37 | -4468
| 88 | 352 | 85 | -708 | 83 | -4228 | 23 | -924
| 88 | -60 | 83 | -4336 | 71 | -4436 | 22 | 104
| 88 | 180 | 71 | -424 | 59 | -4492 | 22 | -4
| 88 | 36 | 69 | -60 | 46 | -4488 | 22 | -84
| 88 | 28 | 68 | -3368 | 32 | -208 | 20 | 76
| 88 | 28 | 60 | 236 | 33 | -156 | 20 | 60
| 88 | 28 | 61 | 916 | 30 | -2104 | 20 | -4
| 88 | 32 | 61 | 80 | 24 | -8 | 20 | -4
| 87 | 172 | 61 | 40 | 24 | 164 | 20 | 0
| 87 | 120 | 61 | 40 | 26 | 352 | 20 | 140
| 87 | 12 | 61 | 40 | 24 | -508 | 20 | -4
| 87 | 4 | 61 | 40 | 23 | 1240 | 20 | 0
| 87 | 0 | 61 | 40 | 26 | -1024 | 21 | -4
| 87 | 0 | 61 | 36 | 23 | 436 | 21 | -4
| 87 | 0 | 60 | 40 | 25 | 1380 | 21 | 140
| 87 | -140 | 60 | 40 | 27 | -1960 | 21 | -4
| 87 | 0 | 60 | 40 | 21 | -228 | 21 | 272
| 87 | 4 | 60 | 40 | 22 | 256 | 21 | 212
| 86 | -140 | 60 | 40 | 22 | 80 | 21 | 0
| 86 | -228 | 60 | 40 | 22 | 44 | 21 | -4
| 86 | 8 | 60 | 40 | 22 | 92 | 20 | -4
| 85 | -4 | 60 | 40 | 22 | -4 | 20 | -4
| 85 | 4 | 61 | 40 | 22 | 132 | 20 | 0
| 85 | -4 | 61 | 40 | 22 | -4 | 21 | -4
| 85 | 8 | 61 | 1780 | 22 | 212 | 21 | 2744
| 85 | -4 | 65 | 2136 | 22 | 1528 | 28 | 1456
| 84 | -8 | 70 | 2048 | 26 | -1360 | 30 | -1960
| 84 | 4 | 75 | 1664 | 23 | 92 | 26 | 1192
| 84 | 0 | 77 | -128 | 22 | 3948 | 27 | -2444
| 84 | 4 | 78 | -1608 | 32 | 2404 | 27 | -4
| 84 | -8 | 72 | -2576 | 38 | 2772 | 20 | -4
| 84 | 4 | 65 | -2156 | 45 | 2384 | 20 | -4
| 84 | 4 | 65 | 40 | 50 | -1736 | 20 | 0
| 84 | -4 | 65 | 40 | 44 | -1628 | 20 | -4
| 83 | 0 | 58 | 40 | 39 | -1480 | 20 | -4
| 83 | 4 | 58 | 40 | 35 | -1540 | 19 | -4
| 83 | 0 | 58 | 40 | 30 | -1080 | 19 | 124
| 83 | -20 | 58 | 40 | 27 | -540 | 19 | -4
| 83 | -96 | 58 | 40 | 27 | 32 | 19 | -4
| 82 | -336 | 58 | 40 | 26 | -24 | 19 | 44
| 81 | -3012 | 58 | 40 | 26 | -8 | 19 | 52
| 73 | -2360 | 57 | 40 | 26 | 0 | 19 | 96
| 66 | -832 | 57 | 36 | 26 | 8 | 19 | -4
| 63 | -860 | 57 | 40 | 25 | -4 | 19 | 20
| 61 | -1048 | 57 | 40 | 25 | -1780 | 19 | 44
| 58 | -1092 | 57 | 40 | 25 | 0 | 19 | 40
| 55 | -864 | 57 | 40 | 20 | 232 | 19 | 52
| 52 | -856 | 57 | 40 | 20 | -132 | 19 | 20
| 50 | -2352 | 57 | 40 | 20 | -4 | 19 | 168
| 43 | -1212 | 57 | 40 | 20 | 0 | 19 | 112
| 39 | -516 | 56 | 40 | 19 | -4 | 21 | 1396
| 39 | 124 | 56 | 40 | 19 | -4 | 23 | -156
| 37 | -436 | 56 | 40 | 19 | 16 | 24 | 3112
| 36 | -596 | 56 | 40 | 19 | 40 | 32 | -92
| 36 | 640 | 56 | 40 | 19 | 52 | 30 | -332
| 37 | 364 | 56 | 40 | 19 | 40 | 30 | -216
| 37 | 264 | 56 | 40 | 19 | 80 | 31 | 2404
| 38 | 380 | 56 | 40 | 21 | 272 | 35 | -100
| 39 | 384 | 56 | 40 | 21 | 48 | 35 | -248
| 40 | 212 | 56 | 36 | 21 | 40 | 34 | -240
| 40 | 192 | 56 | 40 | 20 | 12 | 35 | 352
| 41 | 152 | 55 | 40 | 21 | 172 | 36 | 1172
| 41 | 184 | 55 | 40 | 20 | -116 | 36 | -108
| 41 | 240 | 55 | 40 | 20 | 28 | 39 | 284
| 41 | 60 | 55 | 40 | 20 | -4 | 39 | 4072
| 41 | 20 | 55 | 40 | 20 | -4 | 39 | 244
| 40 | 72 | 55 | 40 | 21 | 0 | 49 | 188
| 40 | -20 | 55 | 40 | 21 | -4 | 49 | 196
| 40 | 28 | 55 | 40 | 21 | 2476 | 50 | 244
| 40 | -268 | 55 | 40 | 27 | 128 | 50 | 272
| 39 | -236 | 55 | 40 | 27 | 108 | 51 | 132
| 38 | -220 | 55 | 40 | 28 | 268 | 51 | 272
| 37 | -248 | 55 | 40 | 28 | 116 | 52 | 4112
| 36 | -232 | 54 | 40 | 29 | 188 | 61 | 4344
| 35 | -204 | 54 | 40 | 29 | 176 | 71 | 4340
| 34 | -256 | 54 | 40 | 30 | 164 | 80 | 2160
| 33 | -212 | 54 | 40 | 30 | 4096 | 80 | 48
| 32 | -284 | 54 | 40 | 40 | 4336 | 85 | 284
| 31 | -304 | 54 | 36 | 50 | 4336 | 85 | 96
| 31 | -220 | 54 | 40 | 60 | 4352 | 86 | 100
| 30 | -224 | 54 | 40 | 70 | 436 | 86 | 96
| 29 | -240 | 54 | 40 | 71 | 192 | 86 | 96
| 29 | -172 | 54 | 40 | 71 | 120 | 86 | 60
| 28 | -208 | 54 | 40 | 72 | 172 | 86 | 96
| 28 | -208 | 54 | 40 | 72 | 228 | 87 | 100
| 27 | -236 | 55 | 40 | 72 | 152 | 87 | 96
| 26 | -308 | 55 | 40 | 73 | 152 | 87 | 96
| 26 | -244 | 55 | 40 | 73 | 200 | 87 | 100
| 25 | -212 | 55 | 40 | 73 | 208 | 87 | 96
| 24 | -252 | 55 | 40 | 74 | 168 | 87 | 96
| 23 | -212 | 55 | 880 | 74 | 192 | 86 | -32
| 23 | -216 | 55 | 48 | 73 | 124 | 86 | -168
| 22 | -232 | 55 | 100 | 73 | -4156 | 86 | -52
| 21 | -68 | 55 | 44 | 62 | -4456 | 85 | -668
| 21 | 24 | 55 | 40 | 49 | -4484 | 85 | -80
| 21 | 28 | 55 | 52 | 36 | -4456 | 83 | -172
| 21 | 28 | 55 | 40 | 36 | 104 | 83 | -4208
| 21 | 20 | 55 | 64 | 22 | -628 | 71 | -4452
| 20 | 28 | 55 | 40 | 22 | -88 | 59 | -4440
| 20 | 24 | 55 | 60 | 20 | -4 | 46 | -4408
| 20 | 28 | 56 | 120 | 21 | 136 | 33 | 32
| 20 | 24 | 56 | 36 | 20 | -4 | 33 | -4
| 21 | 40 | 56 | 100 | 20 | -4 | 32 | -716
| 21 | 24 | 56 | 216 | 20 | -4 | 30 | -284
| 21 | 1804 | 56 | 380 | 21 | 88 | 29 | -48
| 21 | -284 | 56 | 40 | 21 | 240 | 29 | -96
| 24 | -760 | 57 | 40 | 21 | 40 | 28 | 72
| 21 | -304 | 57 | 36 | 20 | -28 | 28 | -788
| 21 | -116 | 57 | 336 | 20 | 80 | 28 | 104
| 20 | 184 | 57 | 40 | 22 | 448 | 28 | 52
| 20 | 236 | 58 | 312 | 23 | 392 | 28 | 4
| 22 | 472 | 58 | 16 | 24 | -140 | 28 | 4
| 22 | -80 | 57 | 20 | 23 | -28 | 28 | -8
| 23 | 944 | 58 | 132 | 22 | -108 | 28 | 84
| 25 | 792 | 58 | 24 | 22 | -4 | 26 | -4
| 26 | -184 | 59 | 20 | 22 | 140 | 26 | 76
| 26 | -148 | 59 | 436 | 22 | 156 | 26 | -4
| 25 | 0 | 58 | 20 | 22 | 480 | 26 | 56
| 25 | 164 | 58 | 20 | 22 | -64 | 26 | -4
| 25 | -8 | 58 | 20 | 23 | 1712 | 26 | 16
| 25 | 72 | 58 | 24 | 27 | 3680 | 26 | 44
| 25 | 4 | 58 | 20 | 36 | 2340 | 26 | -4
| 25 | 52 | 59 | 104 | 42 | 2548 | 26 | 12
| 25 | -204 | 59 | 8 | 48 | 2712 | 25 | -352
| 25 | 96 | 59 | 20 | 54 | -1224 | 24 | -304
| 25 | -8 | 59 | 24 | 49 | -1520 | 23 | -380
| 24 | 84 | 59 | 676 | 45 | -1276 | 24 | 1340
| 24 | -8 | 60 | 252 | 41 | -1488 | 27 | 3496
| 24 | -68 | 60 | 116 | 37 | -1568 | 34 | -600
| 24 | -148 | 60 | 20 | 32 | -1440 | 34 | -60
| 23 | -44 | 60 | 24 | 28 | -1652 | 34 | -112
| 23 | -100 | 60 | 20 | 23 | -880 | 32 | 64
| 22 | 72 | 60 | 24 | 22 | 68 | 32 | -780
| 22 | -172 | 59 | 20 | 22 | 76 | 30 | -192
| 21 | -172 | 59 | 24 | 22 | 140 | 30 | 32
| 21 | -20 | 59 | 20 | 22 | -120 | 29 | 16
| 21 | 24 | 59 | 20 | 22 | 212 | 29 | -628
| 20 | 24 | 59 | 24 | 22 | -48 | 29 | -44
| 20 | 28 | 59 | 20 | 22 | 272 | 27 | -484
| 20 | 24 | 59 | 100 | 22 | 508 | 25 | -440
| 20 | 28 | 59 | 24 | 22 | -316 | 24 | -1136
| 21 | 28 | 59 | 20 | 22 | -4 | 24 | -4
| 21 | 100 | 59 | 20 | 22 | -4 | 20 | -4
| 21 | 972 | 58 | 24 | 20 | 0 | 20 | -4
| 24 | 528 | 58 | 20 | 20 | -68 | 21 | 116
| 26 | 1052 | 58 | 24 | 20 | 0 | 20 | 44
| 29 | 2312 | 58 | 20 | 20 | -4 | 20 | 0
| 34 | 844 | 58 | 20 | 21 | 0 | 21 | -4
| 37 | 404 | 58 | 24 | 21 | 260 | 21 | 244
| 38 | 1168 | 58 | 20 | 20 | 20 | 22 | 740
| 41 | 840 | 58 | 24 | 20 | 56 | 22 | -272
| 41 | -124 | 58 | 20 | 20 | -44 | 23 | 392
| 41 | -112 | 58 | 24 | 21 | 156 | 23 | 220
| 40 | -56 | 58 | 20 | 20 | 16 | 24 | 912
| 41 | 304 | 57 | 20 | 20 | 196 | 25 | -160
| 41 | 48 | 57 | 24 | 20 | -176 | 25 | -216
| 42 | 616 | 57 | 20 | 20 | 132 | 26 | 208
| 44 | 828 | 57 | 24 | 22 | 384 | 26 | 696
| 46 | 460 | 57 | 20 | 21 | -164 | 26 | -168
| 47 | 516 | 57 | 20 | 21 | -168 | 26 | 36
| 48 | 580 | 57 | 24 | 22 | 3316 | 26 | -4
| 50 | 332 | 57 | 20 | 30 | 92 | 27 | 316
| 50 | 168 | 57 | 24 | 31 | 228 | 28 | 4344
| 50 | 128 | 57 | 20 | 31 | 92 | 38 | 4364
| 50 | 28 | 58 | 20 | 32 | 212 | 38 | 104
| 50 | 28 | 58 | 24 | 32 | 192 | 47 | -156
| 51 | 116 | 58 | 20 | 33 | 96 | 48 | 200
| 51 | 140 | 58 | 24 | 33 | 248 | 47 | 156
| 51 | 220 | 58 | 180 | 34 | 4136 | 49 | 4112
| 51 | 200 | 58 | 1288 | 44 | 4388 | 58 | 396
| 52 | 140 | 61 | 60 | 54 | 4388 | 59 | 180
| 52 | 240 | 61 | 24 | 64 | 4408 | 60 | 1116
| 52 | 248 | 62 | 4216 | 73 | 468 | 63 | 224
| 53 | 228 | 71 | 4452 | 73 | 128 | 63 | 192
| 54 | 280 | 81 | 1032 | 75 | 208 | 64 | 196
| 54 | 188 | 81 | 32 | 75 | 2652 | 64 | 188
| 55 | 228 | 82 | -204 | 81 | 200 | 64 | 180
| 55 | 212 | 82 | -248 | 81 | 284 | 65 | 428
| 55 | 96 | 83 | 2296 | 82 | 152 | 66 | 216
| 56 | 148 | 83 | 296 | 82 | 92 | 66 | 160
| 56 | 592 | 88 | 476 | 83 | 276 | 67 | 208
| 56 | 324 | 89 | 264 | 83 | 132 | 67 | 204
| 58 | 308 | 89 | 32 | 83 | 96 | 68 | 604
| 59 | 288 | 89 | 32 | 83 | 96 | 69 | 276
| 59 | 336 | 88 | 32 | 84 | 100 | 69 | 252
| 60 | 312 | 88 | -216 | 84 | 96 | 70 | 244
| 60 | 196 | 88 | -4 | 84 | 96 | 71 | 256
| 61 | 200 | 87 | -172 | 83 | -176 | 71 | 48
| 61 | 192 | 87 | -196 | 82 | -4264 | 70 | -776
| 62 | 184 | 86 | -556 | 71 | -4528 | 67 | -488
| 62 | 248 | 86 | -8 | 58 | -4540 | 66 | -256
| 63 | 200 | 84 | 4 | 45 | -4552 | 65 | -160
| 63 | 428 | 84 | -4372 | 31 | -256 | 64 | -4228
| 64 | 1100 | 72 | -4480 | 31 | 4 | 52 | -4464
| 67 | 432 | 72 | 32 | 30 | -4 | 39 | -4428
| 67 | 288 | 72 | 40 | 30 | -4 | 26 | -1644
| 67 | -56 | 60 | 172 | 29 | -1428 | 26 | 48
| 68 | 208 | 60 | 196 | 29 | -80 | 21 | -136
| 68 | 88 | 60 | 316 | 25 | -928 | 21 | -20
| 68 | 1068 | 59 | 524 | 22 | -156 | 20 | -4
| 71 | 1516 | 61 | 748 | 23 | 1180 | 20 | 236
| 74 | -12 | 63 | 1068 | 24 | -1060 | 22 | 404
| 74 | -28 | 65 | 1104 | 23 | 880 | 23 | 668
| 72 | -404 | 68 | 1196 | 23 | -812 | 23 | -800
| 72 | 0 | 70 | 1412 | 22 | 1120 | 22 | 128
| 71 | -68 | 71 | -2460 | 25 | 676 | 22 | 252
| 71 | -60 | 65 | -2120 | 26 | -1412 | 22 | 116
| 70 | -388 | 60 | 1632 | 26 | -4 | 21 | -336
| 70 | -36 | 64 | 1584 | 26 | 164 | 22 | 1208
| 69 | -120 | 68 | 1408 | 26 | 0 | 25 | 408
| 68 | -488 | 71 | -592 | 22 | 152 | 26 | 572
| 68 | -104 | 69 | -1456 | 22 | -4 | 28 | 488
| 66 | -1400 | 65 | -1140 | 22 | 2212 | 29 | 616
| 62 | -112 | 61 | -104 | 26 | -108 | 30 | 1360
| 62 | -156 | 60 | 528 | 27 | 2616 | 34 | 1324
| 61 | 8 | 61 | 1000 | 34 | 2840 | 37 | 1384
| 61 | -40 | 64 | 1248 | 39 | -1452 | 40 | 4036
| 60 | -372 | 67 | 444 | 34 | -1400 | 50 | 4044
| 59 | -344 | 67 | 40 | 30 | -1692 | 59 | 328
| 59 | -4 | 68 | 708 | 25 | -1480 | 60 | 4080
| 59 | 0 | 69 | 1192 | 21 | -188 | 69 | 244
| 59 | -4 | 70 | -368 | 21 | -4 | 68 | -4
| 58 | 28 | 68 | -1024 | 20 | -4 | 68 | 48
| 58 | 0 | 67 | -992 | 21 | 84 | 67 | -4
| 58 | -392 | 64 | -1328 | 20 | 84 | 67 | -1640
| 56 | -732 | 64 | 156 | 20 | -4 | 67 | -28
| 54 | -492 | 61 | 576 | 20 | -4 | 61 | -52
| 53 | -304 | 62 | 996 | 21 | 84 | 61 | 132
| 52 | -540 | 64 | 948 | 21 | 116 | 61 | -328
| 50 | -420 | 66 | 880 | 21 | 64 | 60 | -328
| 49 | -592 | 68 | 856 | 20 | 64 | 59 | -108
| 47 | -572 | 70 | -168 | 20 | -4 | 59 | -148
| 46 | -12 | 67 | -896 | 20 | -4 | 58 | -92
| 45 | -492 | 65 | -2220 | 21 | 88 | 58 | 0
| 44 | -564 | 59 | -60 | 21 | 52 | 59 | -16
| 42 | -548 | 59 | 40 | 21 | 140 | 59 | 1036
| 40 | -892 | 59 | 40 | 21 | 48 | 60 | -4200
| 38 | -1040 | 59 | 40 | 20 | -24 | 48 | -4420
| 34 | -688 | 59 | 40 | 20 | 56 | 35 | -4064
| 32 | -584 | 58 | 40 | 20 | -12 | 23 | -960
| 30 | -748 | 58 | 64 | 20 | -4 | 23 | -16
| 28 | -736 | 58 | 40 | 20 | -4 | 20 | 20
| 26 | -916 | 58 | 40 | 20 | -4 | 21 | 180
| 24 | -720 | 58 | 40 | 19 | 0 | 20 | 100
| 24 | -32 | 58 | 36 | 19 | -4 | 20 | -60
| 24 | 24 | 58 | 40 | 19 | 48 | 20 | 704
| 24 | 28 | 58 | 40 | 19 | 40 | 21 | -232
| 21 | 24 | 58 | 40 | 19 | 48 | 20 | -268
| 21 | 28 | 58 | 40 | 19 | 48 | 20 | -4
| 21 | 24 | 59 | 40 | 19 | 40 | 21 | 256
| 21 | 28 | 59 | 40 | 19 | 44 | 20 | 56
| 21 | 24 | 59 | 40 | 19 | 20 | 20 | -4
| 21 | 28 | 59 | 40 | 21 | 500 | 20 | 124
| 21 | 24 | 59 | 348 | 20 | -140 | 20 | 260
| 21 | 28 | 59 | 860 | 20 | 0 | 22 | -208
| 21 | 12 | 59 | 56 | 20 | -4 | 22 | 100
| 20 | 28 | 61 | 40 | 20 | -4 | 22 | 3064
| 20 | 24 | 61 | 40 | 20 | -4 | 29 | -4
| 20 | 28 | 61 | 40 | 21 | 0 | 29 | 200
| 20 | 24 | 61 | 40 | 21 | 24 | 30 | 260
| 20 | 28 | 61 | 40 | 21 | 272 | 30 | 100
| 20 | 24 | 61 | 40 | 21 | 212 | 31 | 252
| 21 | 52 | 59 | 40 | 21 | 124 | 32 | 252
| 21 | 24 | 59 | 40 | 22 | 160 | 32 | 108
| 21 | 24 | 59 | 40 | 23 | 236 | 33 | 4096
| 21 | 28 | 59 | 40 | 23 | 172 | 42 | 4348
| 21 | 24 | 59 | 40 | 24 | 84 | 52 | 4344
| 21 | 28 | 59 | 40 | 24 | 292 | 62 | 4348
| 21 | 24 | 59 | 40 | 25 | 40 | 72 | 496
| 21 | 220 | 59 | 40 | 25 | 52 | 73 | 156
| 21 | 24 | 59 | 40 | 25 | 244 | 73 | 156
| 21 | 28 | 59 | 36 | 25 | 184 | 74 | 236
| 21 | 24 | 58 | 40 | 26 | 120 | 74 | 212
| 19 | 24 | 58 | 40 | 26 | 212 | 75 | 116
| 19 | 28 | 58 | 40 | 27 | 216 | 75 | 408
| 19 | 24 | 58 | 40 | 27 | 132 | 76 | 140
| 19 | 28 | 58 | 40 | 28 | 212 | 75 | -4452
| 19 | 24 | 58 | 40 | 28 | 352 | 62 | -680
| 19 | 24 | 58 | 40 | 29 | 52 | 60 | -4236
| 19 | 28 | 58 | 40 | 29 | 148 | 48 | -4436
| 19 | 24 | 58 | 52 | 30 | 304 | 35 | 3844
| 19 | 24 | 58 | 48 | 30 | 144 | 45 | 4332
| 19 | 28 | 58 | 40 | 31 | 212 | 55 | 4096
| 19 | 180 | 57 | 40 | 31 | 304 | 64 | 4424
| 19 | 28 | 57 | 36 | 32 | 236 | 74 | 180
| 19 | 24 | 57 | 40 | 32 | 0 | 74 | 4
| 19 | 28 | 57 | 128 | 32 | -4 | 74 | 88
| 19 | 24 | 57 | 40 | 32 | -4 | 75 | 60
| 21 | 28 | 57 | 40 | 31 | 0 | 75 | -760
| 21 | 24 | 57 | 40 | 31 | 4 | 72 | -72
| 21 | 352 | 57 | 40 | 31 | -4 | 72 | -88
| 21 | 536 | 57 | 44 | 31 | 0 | 71 | -12
| 23 | 552 | 58 | 40 | 31 | 4 | 71 | -4424
| 24 | 64 | 58 | 40 | 31 | -4 | 58 | -4452
| 24 | 172 | 58 | 216 | 30 | -100 | 46 | -4488
| 25 | 364 | 57 | 216 | 30 | -4 | 32 | -3600
| 25 | 144 | 57 | 36 | 30 | 0 | 32 | -4
| 26 | 136 | 57 | 40 | 30 | 4 | 32 | 116
| 27 | 232 | 57 | 40 | 29 | 0 | 21 | 0
| 27 | -4 | 57 | 52 | 29 | -2240 | 21 | -4
| 25 | -88 | 57 | 28 | 22 | -572 | 21 | -4
| 25 | -224 | 57 | 40 | 22 | 0 | 20 | -212
| 24 | -408 | 57 | 36 | 22 | -4 | 20 | -4
| 22 | -480 | 58 | 40 | 20 | 0 | 20 | -4
| 21 | -252 | 58 | 192 | 20 | -4 | 20 | -4
| 20 | 36 | 58 | 40 | 20 | -4 | 19 | -4
| 21 | 108 | 58 | 144 | 20 | 0 | 19 | 0
| 21 | 28 | 58 | 40 | 20 | -4 | 19 | -4
| 21 | 24 | 57 | 40 | 20 | 0 | 19 | 40
| 21 | 148 | 58 | 104 | 20 | 124 | 19 | 40
| 21 | 36 | 57 | 40 | 19 | 0 | 19 | 44
| 21 | 28 | 57 | 72 | 19 | -4 | 19 | 44
| 21 | 144 | 57 | 40 | 19 | -4 | 21 | 924
| 21 | 68 | 57 | 36 | 19 | 0 | 23 | 1896
| 21 | 48 | 57 | 40 | 19 | 64 | 28 | 3244
| 21 | 60 | 57 | 40 | 19 | 44 | 36 | 4236
| 21 | 64 | 57 | 40 | 19 | 40 | 36 | 236
| 21 | 60 | 57 | 40 | 19 | 144 | 36 | -4
| 21 | 76 | 57 | 40 | 19 | 0 | 46 | 252
| 21 | 152 | 57 | 192 | 19 | -4 | 46 | 1712
| 21 | 108 | 56 | 40 | 19 | 0 | 46 | 72
| 22 | 140 | 56 | 40 | 19 | 24 | 49 | 0
| 22 | 228 | 56 | 80 | 19 | 40 | 49 | -468
| 21 | -84 | 56 | 40 | 19 | 48 | 47 | -2556
| 21 | 24 | 56 | 100 | 19 | 60 | 47 | -164
| 21 | 24 | 56 | 40 | 19 | 28 | 47 | 76
| 21 | 28 | 56 | 40 | 19 | 120 | 42 | 180
| 20 | 28 | 56 | 40 | 19 | 0 | 42 | 1096
| 20 | 24 | 56 | 36 | 19 | -4 | 43 | -436
| 20 | 24 | 56 | 40 | 19 | 20 | 42 | -340
| 20 | 28 | 56 | 60 | 19 | 44 | 42 | 388
| 20 | 24 | 56 | 40 | 19 | 40 | 43 | 376
| 20 | 28 | 56 | 40 | 19 | 156 | 43 | 16
| 20 | 24 | 56 | 40 | 19 | 0 | 43 | -8
| 21 | 28 | 56 | 40 | 21 | 216 | 43 | -4
| 21 | 52 | 55 | 52 | 21 | 204 | 42 | -16
| 21 | 196 | 55 | 40 | 20 | 4 | 42 | -8
| 21 | 68 | 55 | 40 | 20 | -60 | 42 | -44
| 21 | 44 | 55 | 40 | 21 | 72 | 42 | -64
| 21 | 228 | 55 | 40 | 21 | 0 | 42 | -140
| 21 | 184 | 55 | 40 | 21 | -4 | 41 | -4168
| 22 | 124 | 55 | 40 | 21 | 0 | 29 | -2720
| 22 | 120 | 55 | 40 | 21 | 140 | 20 | -212
| 21 | 64 | 55 | 40 | 21 | -4 | 20 | -4
| 21 | -524 | 55 | 40 | 19 | 16 | 20 | -4
| 20 | 132 | 55 | 36 | 19 | -4 | 20 | -4
| 20 | 168 | 55 | 40 | 19 | -4 | 19 | 0
| 22 | 348 | 54 | 40 | 19 | 0 | 19 | -4
| 21 | -400 | 54 | 40 | 19 | 20 | 19 | 68
| 21 | 172 | 54 | 40 | 19 | 52 | 19 | 240
| 20 | 204 | 54 | 40 | 19 | 40 | 21 | 140
| 20 | -4 | 54 | 40 | 19 | 40 | 21 | 84
| 20 | -20 | 54 | 40 | 19 | 44 | 22 | 1388
| 22 | 276 | 54 | 40 | 19 | 20 | 23 | -1000
| 22 | 136 | 54 | 40 | 19 | 40 | 23 | -4
| 22 | 20 | 54 | 40 | 19 | 52 | 20 | -4
| 23 | 952 | 54 | 40 | 19 | 308 | 20 | -4
| 25 | 308 | 54 | 36 | 21 | 256 | 21 | 484
| 26 | 324 | 54 | 40 | 22 | 204 | 21 | -180
| 27 | 400 | 53 | 40 | 22 | 124 | 20 | 16
| 28 | 276 | 53 | 40 | 23 | 236 | 21 | 240
| 28 | 272 | 53 | 40 | 24 | 368 | 22 | 536
| 29 | 284 | 53 | 40 | 24 | 128 | 23 | -112
| 30 | 180 | 53 | 40 | 25 | 200 | 23 | 2360
| 30 | 140 | 53 | 40 | 25 | 216 | 29 | 4236
| 30 | 140 | 53 | 40 | 26 | 144 | 39 | 4344
| 31 | 144 | 53 | 40 | 26 | 152 | 49 | 4340
| 31 | 228 | 53 | 40 | 27 | 220 | 59 | 4372
| 31 | 200 | 53 | 40 | 27 | 208 | 59 | 84
| 32 | 136 | 53 | 36 | 28 | 92 | 68 | -184
| 32 | 244 | 53 | 40 | 28 | 224 | 69 | 936
| 33 | 192 | 52 | 40 | 28 | 264 | 69 | 228
| 33 | 64 | 52 | 40 | 29 | 92 | 72 | -108
| 33 | 128 | 52 | 40 | 29 | 188 | 70 | -392
| 33 | 204 | 52 | 40 | 30 | 248 | 69 | -188
| 34 | 196 | 52 | 40 | 30 | 68 | 70 | 1440
| 34 | 244 | 52 | 36 | 31 | 108 | 70 | -52
| 35 | 200 | 52 | 36 | 31 | 260 | 72 | -188
| 36 | 600 | 52 | 40 | 31 | 204 | 72 | -24
| 37 | 344 | 52 | 36 | 32 | 412 | 73 | 1784
| 38 | 248 | 52 | 36 | 33 | 312 | 77 | 100
| 38 | 140 | 52 | 40 | 33 | 16 | 76 | -64
| 39 | 316 | 52 | 40 | 33 | -4 | 76 | 4
| 40 | 452 | 53 | 40 | 33 | -4 | 75 | -60
| 39 | 136 | 53 | 36 | 33 | -4 | 75 | -3916
| 39 | 24 | 53 | 136 | 33 | 8 | 64 | -2440
| 41 | 512 | 53 | 36 | 33 | -4 | 57 | -4364
| 42 | 292 | 53 | 140 | 33 | 4 | 45 | -4472
| 43 | 544 | 53 | 148 | 32 | -4 | 31 | -264
| 44 | 360 | 53 | 176 | 32 | -4 | 31 | -4
| 44 | 172 | 53 | 152 | 32 | 128 | 30 | -20
| 43 | 152 | 53 | 300 | 32 | 128 | 30 | -4
| 43 | -936 | 53 | 40 | 32 | 0 | 30 | 16
| 40 | -688 | 53 | 36 | 32 | -4 | 30 | 68
| 38 | -1500 | 54 | 40 | 32 | 0 | 30 | -64
| 34 | -2372 | 54 | 40 | 32 | -2204 | 29 | 112
| 26 | -1700 | 54 | 40 | 25 | -1552 | 29 | 20
| 21 | -148 | 54 | 204 | 25 | -4 | 29 | -4
| 21 | 28 | 54 | 172 | 20 | 0 | 29 | -940
| 21 | -16 | 54 | 196 | 20 | 4 | 29 | -64
| 20 | 24 | 54 | 140 | 20 | 0 | 29 | 0
| 20 | 28 | 55 | 160 | 21 | 220 | 26 | 4
| 21 | 92 | 55 | 28 | 21 | 0 | 26 | -4
| 21 | 24 | 55 | 36 | 21 | -4 | 26 | -1504
| 21 | 1124 | 55 | 72 | 21 | -4 | 26 | -88
| 22 | -224 | 55 | 76 | 19 | 0 | 21 | -4
| 23 | 124 | 55 | 48 | 19 | -4 | 21 | 4
| 23 | 24 | 55 | 36 | 19 | 0 | 21 | -4
| 22 | 0 | 53 | 40 | 19 | 44 | 22 | 792
| 23 | 592 | 53 | 40 | 19 | 48 | 24 | 868
| 25 | 324 | 53 | 40 | 19 | 72 | 26 | 116
| 24 | -316 | 53 | 40 | 19 | 20 | 27 | 3732
| 23 | -76 | 53 | 36 | 19 | 48 | 36 | 300
| 23 | -104 | 53 | 40 | 19 | 48 | 36 | 8
| 22 | -140 | 53 | 40 | 19 | 108 | 37 | 1540
| 21 | -192 | 53 | 40 | 19 | 0 | 37 | 180
| 21 | -164 | 53 | 40 | 21 | 212 | 37 | 108
| 20 | 28 | 53 | 40 | 21 | 152 | 39 | 84
| 21 | 76 | 53 | 40 | 21 | -4 | 39 | 4
| 21 | 112 | 52 | 28 | 21 | -4 | 39 | -1344
| 20 | 124 | 52 | 40 | 21 | 124 | 35 | -1164
| 20 | 104 | 52 | 40 | 21 | 0 | 32 | -1880
| 20 | -52 | 52 | 40 | 21 | 136 | 26 | -1916
| 20 | 24 | 52 | 52 | 20 | -56 | 21 | -108
| 20 | 28 | 52 | 40 | 20 | 0 | 21 | 36
| 21 | 24 | 52 | 32 | 20 | -4 | 20 | -4
| 21 | 248 | 52 | 40 | 20 | -4 | 20 | -4
| 21 | 24 | 52 | 40 | 19 | 0 | 20 | 0
| 21 | 76 | 52 | 44 | 19 | -4 | 20 | -4
| 21 | 64 | 51 | 40 | 19 | 24 | 20 | -4
| 20 | 140 | 51 | 40 | 19 | 48 | 19 | 0
| 20 | -32 | 51 | 40 | 19 | 52 | 19 | -4
| 20 | 104 | 51 | 36 | 19 | 44 | 19 | -4
| 20 | 136 | 51 | 40 | 19 | 52 | 19 | 44
| 22 | 328 | 51 | 36 | 19 | 20 | 19 | 40
| 23 | 536 | 51 | 40 | 19 | 48 | 19 | 44
| 24 | 548 | 51 | 40 | 19 | 44 | 19 | 52
| 26 | 836 | 51 | 36 | 19 | 44 | 19 | 44
| 28 | 900 | 51 | 40 | 19 | 20 | 19 | 20
| 31 | 920 | 50 | 36 | 19 | 36 | 19 | 48
| 33 | 420 | 50 | 36 | 19 | 52 | 19 | 40
| 34 | 92 | 50 | 36 | 19 | 44 | 19 | 48
| 34 | 128 | 50 | 36 | 19 | 36 | 19 | 44
| 34 | 100 | 50 | 40 | 19 | 24 | 19 | 24
| 33 | -172 | 50 | 40 | 19 | 48 | 19 | 200
| 33 | -120 | 50 | 36 | 19 | 44 | 21 | 148
| 32 | -252 | 50 | 40 | 19 | 20 | 21 | 172
| 31 | -232 | 50 | 36 | 19 | 48 | 21 | -104
| 30 | -452 | 50 | 40 | 19 | 44 | 20 | -4
| 29 | -200 | 50 | 36 | 19 | 28 | 20 | 0
| 28 | -116 | 49 | 36 | 19 | 40 | 21 | -4
| 28 | -128 | 49 | 36 | 19 | 52 | 21 | 340
| 28 | 24 | 49 | 40 | 19 | 20 | 22 | 272
| 27 | 28 | 49 | 40 | 19 | 48 | 23 | 372
| 27 | -356 | 49 | 36 | 19 | 272 | 23 | 304
| 25 | -260 | 49 | 36 | 21 | 220 | 24 | 192
| 25 | -256 | 49 | 40 | 21 | 168 | 25 | 292
| 24 | -312 | 49 | 40 | 22 | 208 | 25 | 232
| 22 | -260 | 49 | 36 | 22 | 124 | 26 | 136
| 22 | -236 | 49 | 40 | 23 | 136 | 26 | 268
| 21 | -260 | 49 | 36 | 23 | 280 | 27 | 232
| 20 | 44 | 48 | 40 | 24 | 140 | 27 | 196
| 20 | 24 | 48 | 36 | 24 | 108 | 28 | 228
| 21 | 28 | 48 | 36 | 25 | 272 | 29 | 232
| 21 | 4540 | 48 | 36 | 25 | 172 | 29 | 312
| 32 | 160 | 48 | 40 | 26 | 132 | 30 | 276
| 32 | 60 | 48 | 40 | 26 | 260 | 31 | 240
| 33 | 96 | 48 | 36 | 27 | 188 | 32 | 424
| 33 | 172 | 48 | 40 | 27 | 128 | 32 | 256
| 34 | 204 | 48 | 36 | 28 | 232 | 33 | 200
| 34 | 160 | 48 | 40 | 28 | 236 | 33 | 196
| 35 | 196 | 48 | 40 | 28 | 104 | 34 | 296
| 35 | 200 | 47 | 36 | 29 | 216 | 35 | 156
| 36 | 144 | 47 | 40 | 29 | 256 | 35 | 160
| 37 | 500 | 47 | 36 | 30 | 44 | 35 | 12
| 37 | 192 | 47 | 36 | 30 | 92 | 35 | -4
| 38 | 248 | 47 | 36 | 29 | -76 | 35 | -4
| 38 | 248 | 47 | 36 | 29 | -4 | 35 | 0
| 39 | 308 | 47 | 40 | 29 | -8 | 34 | -4
| 40 | 412 | 47 | 40 | 29 | -4 | 34 | 4
| 41 | 780 | 47 | 36 | 28 | -16 | 34 | -4
| 43 | 848 | 47 | 40 | 28 | -48 | 34 | 0
| 45 | 612 | 48 | 40 | 28 | 4 | 34 | -4
| 46 | 300 | 48 | 136 | 28 | -224 | 34 | 4
| 47 | 428 | 48 | 144 | 27 | -4 | 35 | 108
| 48 | 716 | 48 | 160 | 27 | 1380 | 34 | -4
| 49 | 200 | 48 | 208 | 30 | -408 | 34 | 12
| 49 | 308 | 48 | 172 | 29 | -800 | 35 | -16
| 50 | 376 | 48 | 32 | 27 | -936 | 35 | 204
| 50 | 40 | 48 | 40 | 24 | -1068 | 34 | -12
| 51 | 496 | 48 | 40 | 24 | -4 | 34 | 0
| 51 | 108 | 48 | 40 | 24 | 48 | 35 | 228
| 50 | -320 | 47 | 40 | 20 | -4 | 35 | -4
| 51 | 228 | 47 | 40 | 20 | 0 | 36 | 0
| 52 | 424 | 47 | 40 | 21 | 72 | 36 | 244
| 53 | 468 | 47 | 40 | 21 | -4 | 36 | 0
| 54 | 484 | 47 | 40 | 21 | 0 | 36 | 236
| 55 | 2416 | 47 | 36 | 21 | -4 | 36 | 0
| 61 | 1020 | 47 | 40 | 19 | -4 | 36 | 4
| 63 | 992 | 47 | 36 | 19 | 0 | 35 | 0
| 64 | -116 | 47 | 72 | 19 | 24 | 35 | -1008
| 65 | 812 | 47 | 36 | 19 | 32 | 32 | -220
| 67 | 380 | 46 | 40 | 19 | 48 | 31 | -440
| 67 | 252 | 46 | 36 | 19 | 44 | 29 | -476
| 68 | 192 | 46 | 40 | 19 | 196 | 27 | -1132
| 68 | 244 | 46 | 40 | 21 | 228 | 24 | -1288
| 68 | 224 | 46 | 40 | 22 | 348 | 24 | 0
| 69 | 132 | 46 | 36 | 22 | 220 | 20 | -4
| 69 | 164 | 46 | 40 | 23 | -60 | 20 | 0
| 69 | 164 | 47 | 40 | 21 | 152 | 20 | 180
| 70 | 148 | 47 | 404 | 23 | -136 | 21 | 0
| 70 | 188 | 47 | 36 | 22 | 152 | 21 | 88
| 69 | -672 | 47 | 40 | 22 | -4 | 21 | 112
| 69 | 56 | 47 | 36 | 22 | 60 | 21 | 44
| 66 | -432 | 47 | 248 | 22 | 160 | 21 | 156
| 65 | -256 | 48 | 40 | 22 | -92 | 22 | 104
| 64 | -320 | 48 | 36 | 22 | 196 | 22 | 116
| 63 | -376 | 48 | 72 | 22 | 60 | 22 | 264
| 62 | -124 | 48 | 56 | 22 | -20 | 23 | 4
| 61 | -864 | 48 | 264 | 22 | 156 | 22 | 152
| 59 | -816 | 48 | 72 | 22 | -4 | 21 | -184
| 57 | -128 | 48 | 172 | 22 | -4 | 21 | 288
| 57 | -188 | 48 | 64 | 20 | 0 | 21 | -4
| 56 | -388 | 48 | 40 | 20 | -4 | 22 | 88
| 54 | -304 | 48 | 40 | 20 | -4 | 22 | 44
| 53 | -300 | 47 | 40 | 20 | 0 | 22 | 48
| 53 | -184 | 47 | 40 | 21 | 8 | 22 | 56
| 52 | 28 | 47 | 40 | 21 | 148 | 22 | -48
| 52 | -220 | 47 | 36 | 21 | 0 | 22 | -4
| 52 | -56 | 47 | 40 | 21 | -4 | 20 | -16
| 51 | -1212 | 47 | 40 | 21 | 76 | 20 | 76
| 47 | -844 | 47 | 40 | 21 | 36 | 20 | 96
| 45 | -64 | 47 | 40 | 21 | 0 | 20 | 12
| 46 | 236 | 47 | 36 | 21 | 72 | 20 | -40
| 45 | -840 | 47 | 40 | 21 | 244 | 20 | 0
| 42 | 48 | 46 | 36 | 21 | -36 | 20 | -4
| 44 | 1624 | 46 | 40 | 21 | -16 | 20 | 0
| 48 | 1024 | 46 | 36 | 20 | 16 | 20 | -4
| 50 | 224 | 46 | 36 | 20 | -40 | 20 | 196
| 50 | 72 | 46 | 36 | 20 | 8 | 20 | -4
| 51 | 1872 | 46 | 40 | 21 | 120 | 19 | -4
| 51 | 120 | 46 | 36 | 20 | 116 | 19 | 0
| 51 | -4 | 46 | 36 | 20 | -52 | 19 | -4
| 54 | 80 | 45 | 36 | 20 | 232 | 19 | 0
| 54 | -144 | 45 | 40 | 20 | -192 | 19 | -4
| 54 | -168 | 45 | 36 | 21 | 248 | 19 | 44
| 53 | -164 | 45 | 36 | 22 | 232 | 19 | 44
| 53 | 28 | 45 | 40 | 22 | 228 | 19 | 48
| 52 | -2108 | 45 | 36 | 23 | 184 | 19 | 48
| 46 | -204 | 45 | 36 | 24 | 164 | 19 | 144
| 45 | -1980 | 45 | 40 | 24 | 224 | 21 | 260
| 39 | -4332 | 45 | 36 | 25 | 152 | 21 | 268
| 39 | 4 | 45 | 36 | 25 | 172 | 22 | 184
| 28 | 1024 | 45 | 36 | 26 | 288 | 23 | 188
| 29 | -136 | 44 | 40 | 26 | 96 | 23 | 208
| 29 | -208 | 44 | 36 | 27 | 244 | 24 | 188
| 30 | 1592 | 44 | 36 | 27 | 164 | 25 | 216
| 33 | -104 | 44 | 36 | 28 | 172 | 25 | 164
| 31 | -288 | 44 | 36 | 28 | 180 | 26 | 408
| 30 | -268 | 44 | 40 | 29 | 196 | 27 | 176
| 31 | 740 | 44 | 36 | 29 | 220 | 27 | 132
| 31 | -192 | 44 | 36 | 29 | 148 | 28 | 272
| 32 | 2664 | 44 | 36 | 30 | 120 | 28 | 116
| 32 | -12 | 44 | 36 | 30 | 216 | 29 | 248
| 39 | 4332 | 44 | 40 | 31 | 148 | 29 | 176
| 49 | 4568 | 43 | 36 | 31 | 228 | 29 | 240
| 59 | 4452 | 43 | 40 | 32 | 200 | 30 | 152
| 70 | 4400 | 43 | 36 | 32 | 144 | 30 | 256
| 79 | 456 | 43 | 40 | 33 | 172 | 31 | 248
| 80 | 224 | 43 | 36 | 33 | 192 | 31 | 120
| 80 | 132 | 43 | 36 | 33 | 184 | 32 | 28
| 81 | 736 | 43 | 36 | 34 | 200 | 32 | 76
| 83 | 312 | 43 | 36 | 34 | -152 | 32 | -12
| 83 | 280 | 43 | 36 | 33 | -284 | 31 | -4
| 84 | 356 | 43 | 36 | 32 | 0 | 31 | -4
| 85 | 300 | 43 | 36 | 32 | -4 | 31 | -40
| 85 | 348 | 43 | 40 | 31 | -1212 | 31 | -16
| 86 | 432 | 44 | 36 | 28 | -944 | 30 | 36
| 87 | 360 | 44 | 40 | 25 | -1268 | 30 | 104
| 88 | 16 | 44 | 40 | 21 | -156 | 30 | -184
| 88 | 440 | 44 | 148 | 21 | 92 | 30 | -84
| 88 | 28 | 44 | 40 | 21 | 76 | 29 | -60
| 87 | 32 | 44 | 168 | 22 | 276 | 29 | -12
| 87 | -208 | 44 | 196 | 22 | 204 | 30 | 104
| 88 | 264 | 44 | 172 | 22 | 192 | 30 | 0
| 88 | 48 | 45 | 704 | 23 | 276 | 29 | 4
| 87 | -16 | 45 | 44 | 24 | 680 | 30 | 84
| 87 | 28 | 45 | 40 | 23 | -1044 | 29 | 0
| 87 | 24 | 45 | 40 | 23 | -4 | 30 | 752
| 88 | 60 | 45 | 40 | 20 | 0 | 32 | -1044
| 87 | 28 | 45 | 40 | 20 | 24 | 32 | -4
| 87 | 28 | 45 | 40 | 20 | -4 | 27 | -1956
| 86 | -448 | 45 | 36 | 20 | -4 | 21 | -8
| 85 | -260 | 44 | 40 | 20 | -4 | 21 | 0
| 85 | -224 | 44 | 40 | 19 | -4 | 21 | 136
| 84 | -1148 | 44 | 48 | 19 | 0 | 21 | 0
| 81 | -4424 | 44 | 32 | 19 | 20 | 20 | -4
| 68 | -3456 | 44 | 36 | 19 | 36 | 20 | 0
| 59 | -3484 | 44 | 36 | 19 | 44 | 20 | -4
| 49 | -4172 | 44 | 36 | 19 | 48 | 20 | 0
| 36 | 456 | 44 | 36 | 19 | 40 | 20 | -4
| 39 | 736 | 44 | 36 | 19 | 44 | 20 | 0
| 39 | 12 | 44 | 36 | 19 | 40 | 19 | -4
| 38 | -392 | 43 | 40 | 19 | 44 | 19 | 4
| 37 | -20 | 43 | 36 | 19 | 24 | 19 | -4
| 37 | 0 | 43 | 40 | 19 | 40 | 19 | 28
| 36 | -196 | 43 | 36 | 19 | 44 | 19 | 140
| 37 | 1568 | 43 | 40 | 19 | 64 | 19 | 0
| 41 | 4160 | 43 | 40 | 19 | -4 | 19 | -4
| 50 | 3800 | 43 | 36 | 19 | 52 | 19 | 0
| 59 | 4600 | 43 | 40 | 19 | 44 | 19 | 20
| 70 | 4212 | 43 | 40 | 19 | 44 | 19 | 48
| 79 | -184 | 43 | 72 | 19 | 20 | 19 | 48
| 77 | -628 | 43 | 52 | 19 | 52 | 19 | 124
| 76 | -340 | 43 | 64 | 19 | 44 | 19 | 0
| 75 | -532 | 43 | 72 | 19 | 20 | 19 | -4
| 73 | -4376 | 42 | 124 | 19 | 48 | 19 | 0
| 61 | -4524 | 42 | 40 | 19 | 48 | 19 | 104
| 48 | -4528 | 42 | 52 | 19 | 260 | 19 | 0
| 34 | -4440 | 42 | 76 | 21 | 280 | 19 | 20
| 22 | 124 | 42 | 80 | 21 | 0 | 19 | 52
| 22 | 140 | 42 | 40 | 20 | 4 | 19 | 20
| 22 | 620 | 42 | 36 | 20 | -100 | 19 | 48
| 24 | 492 | 42 | 40 | 21 | 36 | 19 | 44
| 24 | 416 | 42 | 40 | 21 | 80 | 19 | 40
| 25 | 640 | 42 | 40 | 20 | 52 | 19 | 252
| 27 | 464 | 42 | 36 | 20 | -12 | 21 | 144
| 27 | 180 | 42 | 40 | 20 | 0 | 21 | 108
| 28 | 624 | 42 | 40 | 20 | -4 | 20 | -68
| 28 | 200 | 41 | 40 | 20 | -4 | 20 | -4
| 30 | 20 | 41 | 40 | 19 | 0 | 20 | 0
| 30 | 372 | 41 | 36 | 19 | -4 | 20 | -4
| 31 | 236 | 41 | 40 | 19 | -4 | 19 | -4
| 31 | 124 | 41 | 36 | 19 | 52 | 19 | 0
| 32 | 240 | 41 | 40 | 19 | 36 | 19 | 16
| 32 | 452 | 41 | 36 | 19 | 48 | 19 | 52
| 33 | 448 | 41 | 40 | 19 | 44 | 19 | 140
| 34 | 476 | 41 | 40 | 19 | 44 | 19 | 140
| 36 | 548 | 41 | 36 | 19 | 40 | 19 | -4
| 37 | 592 | 40 | 36 | 19 | 28 | 19 | -4
| 39 | 4340 | 40 | 40 | 21 | 4112 | 19 | 0
| 48 | 4588 | 40 | 36 | 31 | 544 | 21 | -4
| 59 | 4624 | 40 | 40 | 33 | 136 | 21 | 0
| 69 | 4632 | 40 | 36 | 33 | 128 | 21 | 160
| 79 | 52 | 40 | 40 | 34 | 348 | 21 | 152
| 79 | 4 | 41 | 4236 | 35 | 48 | 21 | 220
| 78 | -144 | 51 | 132 | 35 | 200 | 22 | 180
| 78 | -176 | 51 | 40 | 36 | 232 | 22 | 152
| 77 | -200 | 51 | 40 | 37 | 4160 | 23 | 220
| 77 | -208 | 51 | 40 | 47 | 4412 | 23 | 212
| 76 | -228 | 51 | 40 | 56 | 4412 | 24 | 84
| 75 | -268 | 51 | 40 | 66 | 4408 | 24 | 248
| 74 | -4264 | 51 | 40 | 76 | 304 | 25 | 228
| 62 | -2256 | 51 | 40 | 76 | 280 | 25 | 76
| 56 | -4248 | 50 | 36 | 77 | 176 | 26 | 220
| 43 | -400 | 50 | 40 | 77 | 2180 | 26 | 248
| 42 | -224 | 50 | 40 | 82 | 408 | 26 | 56
| 41 | -196 | 50 | 40 | 83 | 184 | 27 | 292
| 40 | -220 | 50 | 40 | 83 | 176 | 27 | 212
| 39 | -240 | 50 | 40 | 84 | 180 | 28 | 176
| 38 | -236 | 50 | 40 | 84 | 248 | 28 | 168
| 37 | -256 | 50 | 40 | 84 | 144 | 29 | 412
| 36 | -212 | 50 | 40 | 85 | 76 | 29 | 108
| 35 | -216 | 50 | 40 | 85 | 280 | 30 | 340
| 36 | 184 | 50 | 40 | 85 | 148 | 31 | 332
| 37 | 4004 | 50 | 40 | 86 | 128 | 32 | 484
| 44 | -260 | 50 | 40 | 86 | 236 | 32 | 216
| 43 | -488 | 49 | 40 | 86 | 164 | 32 | 96
| 44 | 4320 | 49 | 40 | 85 | -1268 | 32 | 4
| 54 | 4568 | 49 | 40 | 82 | -200 | 32 | -4
| 64 | 4256 | 49 | 40 | 82 | -16 | 32 | 16
| 74 | 4472 | 49 | 36 | 81 | -20 | 32 | -12
| 84 | -120 | 49 | 40 | 81 | -4012 | 32 | -4
| 82 | -292 | 49 | 52 | 70 | -4400 | 32 | 4
| 83 | 1732 | 49 | 40 | 58 | -4436 | 32 | 0
| 87 | 352 | 49 | 40 | 45 | -4436 | 32 | -4
| 87 | -232 | 49 | 100 | 32 | -260 | 32 | 0
| 86 | -336 | 49 | 40 | 31 | -4 | 32 | -68
| 85 | -248 | 49 | 40 | 31 | -44 | 32 | -4
| 84 | -224 | 50 | 132 | 30 | -1800 | 32 | 0
| 83 | -1072 | 50 | 36 | 25 | -112 | 31 | 0
| 81 | -88 | 50 | 40 | 26 | 172 | 31 | -4
| 80 | -256 | 50 | 132 | 25 | -1448 | 31 | -1060
| 80 | 12 | 50 | 40 | 22 | 408 | 28 | -536
| 79 | -304 | 50 | 208 | 22 | -12 | 26 | -1632
| 78 | -324 | 50 | 144 | 23 | 480 | 21 | -4
| 77 | -444 | 51 | 212 | 24 | 892 | 21 | 0
| 76 | -328 | 51 | 2520 | 26 | 500 | 21 | -4
| 75 | -3220 | 57 | 532 | 28 | 1888 | 20 | 0
| 66 | -384 | 57 | 40 | 32 | 1520 | 20 | -4
| 65 | 8 | 57 | 40 | 36 | 1896 | 20 | 0
| 64 | -4320 | 57 | 40 | 40 | 1556 | 20 | -4
| 52 | -180 | 57 | 40 | 44 | 1688 | 20 | -4
| 52 | 4 | 57 | 36 | 48 | 1344 | 20 | 0
| 52 | 36 | 57 | 40 | 51 | 1560 | 19 | -4
| 51 | -4 | 57 | 40 | 55 | 1440 | 19 | 0
| 51 | 4 | 57 | 40 | 58 | 232 | 19 | -4
| 51 | 40 | 57 | 40 | 58 | 132 | 19 | 52
| 51 | 4 | 57 | 40 | 57 | -248 | 19 | 40
| 51 | 4 | 57 | 40 | 58 | 264 | 19 | 52
| 51 | 0 | 57 | 40 | 59 | 760 | 19 | 20
| 50 | 20 | 56 | 40 | 60 | 884 | 19 | 40
| 50 | -4 | 56 | 40 | 63 | 628 | 19 | 48
| 50 | 12 | 56 | 40 | 62 | 188 | 19 | 44
| 50 | -960 | 56 | 40 | 64 | 4384 | 19 | 48
| 47 | -200 | 56 | 40 | 74 | 4340 | 19 | 20
| 46 | -336 | 56 | 40 | 83 | 0 | 19 | 48
| 45 | -232 | 56 | 40 | 82 | -4 | 19 | 48
| 44 | -384 | 56 | 40 | 82 | -100 | 19 | 24
| 43 | -232 | 56 | 40 | 83 | 156 | 20 | 44
| 42 | -492 | 56 | 36 | 83 | 156 | 19 | 48
| 40 | -656 | 55 | 40 | 83 | -4 | 19 | 68
| 38 | -1356 | 55 | 40 | 82 | -412 | 19 | 0
| 34 | -3192 | 55 | 40 | 81 | -980 | 19 | 100
| 25 | -1392 | 55 | 40 | 81 | -184 | 19 | 0
| 21 | -204 | 55 | 40 | 78 | -16 | 19 | -4
| 21 | 28 | 55 | 40 | 77 | -528 | 19 | 56
| 20 | 24 | 55 | 40 | 76 | -320 | 19 | 44
| 20 | 28 | 55 | 40 | 76 | -52 | 19 | 52
| 20 | 24 | 55 | 40 | 75 | -400 | 19 | 256
| 21 | 1420 | 55 | 40 | 74 | -3068 | 19 | 0
| 25 | 392 | 55 | 40 | 65 | -3552 | 21 | 128
| 24 | -212 | 54 | 40 | 55 | -3356 | 21 | 44
| 24 | -52 | 54 | 40 | 46 | -4432 | 21 | -4
| 25 | 924 | 54 | 40 | 33 | -556 | 21 | 0
| 27 | 2804 | 54 | 40 | 31 | -288 | 21 | 644
| 34 | 484 | 54 | 36 | 30 | -284 | 21 | -452
| 36 | 428 | 54 | 40 | 29 | -192 | 21 | 660
| 37 | 412 | 54 | 40 | 29 | -16 | 21 | -392
| 38 | 420 | 54 | 40 | 28 | -32 | 20 | -32
| 39 | 552 | 54 | 40 | 28 | -8 | 20 | -4
| 40 | 560 | 54 | 40 | 28 | -16 | 20 | -4
| 42 | 504 | 55 | 40 | 28 | -8 | 20 | 0
| 43 | 428 | 55 | 40 | 28 | 4 | 19 | -4
| 43 | 272 | 55 | 40 | 28 | -16 | 19 | 0
| 44 | 176 | 55 | 40 | 27 | -8 | 19 | 44
| 44 | 128 | 55 | 1880 | 27 | -4 | 19 | 48
| 45 | 284 | 55 | 40 | 27 | -4 | 19 | 40
| 45 | 364 | 55 | 36 | 27 | -184 | 19 | 32
| 46 | 312 | 55 | 40 | 27 | -156 | 19 | 36
| 46 | 28 | 55 | 40 | 26 | -264 | 19 | 48
| 45 | 28 | 59 | 40 | 26 | 4 | 19 | 56
| 45 | -232 | 59 | 40 | 26 | 184 | 19 | 184
| 44 | -208 | 59 | 40 | 27 | 124 | 21 | 164
| 43 | -304 | 59 | 3628 | 27 | 200 | 21 | 220
| 42 | -4156 | 67 | 108 | 27 | 172 | 22 | 188
| 29 | -2944 | 67 | 40 | 28 | 204 | 22 | 160
| 21 | -96 | 66 | 40 | 28 | 88 | 23 | 2284
| 21 | -44 | 66 | 40 | 29 | 4108 | 29 | 4228
| 20 | 24 | 66 | 40 | 39 | 4432 | 39 | 4372
| 20 | 28 | 66 | 40 | 49 | 4444 | 50 | 4392
| 20 | 24 | 66 | 40 | 59 | 4364 | 60 | 4364
| 21 | 4552 | 66 | 40 | 69 | 372 | 70 | 480
| 32 | 4596 | 66 | 40 | 69 | 144 | 71 | 164
| 43 | 4576 | 65 | 40 | 70 | 260 | 71 | 240
| 53 | 4572 | 65 | 40 | 71 | 2144 | 72 | 204
| 53 | -40 | 65 | 40 | 76 | 348 | 72 | 160
| 64 | 824 | 65 | 40 | 76 | 168 | 73 | 348
| 64 | -176 | 65 | 40 | 77 | 124 | 74 | 240
| 66 | 716 | 65 | 40 | 77 | 192 | 74 | 120
| 67 | -168 | 65 | 40 | 77 | 184 | 73 | -188
| 65 | -272 | 65 | 40 | 78 | 144 | 73 | 44
| 66 | 1216 | 65 | 40 | 78 | 144 | 73 | -104
| 69 | 364 | 65 | 40 | 77 | 96 | 72 | 4
| 68 | -192 | 65 | 40 | 77 | -4148 | 72 | -260
| 67 | -216 | 65 | 40 | 66 | -4260 | 71 | -756
| 67 | -188 | 65 | 64 | 54 | -4424 | 71 | -56
| 66 | 1832 | 66 | 84 | 41 | -256 | 69 | 104
| 70 | -468 | 66 | 40 | 41 | 440 | 69 | -4160
| 69 | -636 | 66 | 108 | 42 | 976 | 57 | -4440
| 67 | -588 | 66 | 112 | 45 | 772 | 44 | -4416
| 65 | -728 | 66 | 40 | 45 | -4208 | 31 | -3428
| 63 | -3748 | 66 | 92 | 32 | -412 | 23 | 1484
| 54 | 416 | 66 | 108 | 31 | -76 | 26 | 468
| 53 | -3920 | 66 | 132 | 31 | 52 | 26 | -20
| 42 | -4480 | 66 | 144 | 30 | -2168 | 25 | -1380
| 30 | 968 | 66 | 40 | 24 | 456 | 21 | -4
| 32 | 568 | 65 | 1352 | 25 | -1128 | 21 | -60
| 34 | 1112 | 65 | 40 | 21 | -292 | 20 | -4
| 36 | 1776 | 68 | 36 | 22 | 272 | 20 | -4
| 41 | 1832 | 68 | 40 | 23 | 740 | 20 | 84
| 45 | 960 | 68 | 40 | 23 | 44 | 21 | 364
| 45 | 48 | 68 | 40 | 24 | 3636 | 22 | 108
| 45 | -56 | 68 | 40 | 31 | -3512 | 23 | 552
| 45 | -160 | 67 | 40 | 21 | 28 | 22 | -296
| 44 | -260 | 67 | 40 | 21 | -192 | 23 | 76
| 44 | -152 | 67 | 40 | 21 | 0 | 23 | -24
| 43 | 24 | 67 | 40 | 20 | 4 | 21 | 4
| 44 | 1404 | 67 | 40 | 21 | 884 | 22 | 248
| 48 | 532 | 67 | 40 | 24 | 1796 | 23 | -8
| 48 | 20 | 67 | 40 | 28 | 1268 | 23 | -4
| 48 | -12 | 68 | 40 | 32 | 1520 | 22 | 136
| 48 | -4 | 68 | 2540 | 34 | -1260 | 22 | -4
| 47 | 4 | 74 | 1668 | 32 | -80 | 22 | 36
| 47 | -24 | 78 | 1348 | 30 | -888 | 22 | 140
| 47 | -128 | 81 | 1496 | 27 | -984 | 22 | 100
| 47 | -48 | 83 | -720 | 24 | -760 | 22 | 1468
| 46 | -140 | 81 | -2804 | 21 | -468 | 26 | -828
| 45 | -144 | 74 | -1092 | 20 | -4 | 22 | -644
| 45 | -144 | 71 | -1484 | 20 | -4 | 22 | -4
| 44 | -224 | 66 | -1892 | 20 | -4 | 22 | 2636
| 43 | -644 | 60 | -692 | 19 | 0 | 28 | 2488
| 41 | -260 | 60 | 40 | 19 | -4 | 35 | 2560
| 40 | -336 | 60 | 40 | 19 | 20 | 41 | 2588
| 41 | 4300 | 60 | 40 | 19 | 56 | 47 | -1296
| 51 | 4576 | 60 | 132 | 19 | 64 | 42 | -1076
| 62 | 4536 | 58 | 40 | 19 | 24 | 39 | -1796
| 73 | 2584 | 58 | 40 | 19 | 88 | 33 | -1152
| 76 | -3036 | 58 | 40 | 19 | -4 | 30 | -1188
| 69 | -3708 | 58 | 40 | 19 | 124 | 27 | -856
| 58 | -2120 | 58 | 40 | 21 | 240 | 24 | -1096
| 52 | -2252 | 58 | 40 | 21 | 100 | 21 | -280
| 47 | 1672 | 58 | 40 | 20 | -8 | 21 | -4
| 51 | 1796 | 58 | 40 | 21 | 88 | 20 | -4
| 55 | 1240 | 58 | 40 | 21 | 236 | 20 | -4
| 58 | 1128 | 57 | 40 | 21 | -32 | 20 | -4
| 61 | 1096 | 57 | 40 | 21 | -12 | 21 | 128
| 63 | 520 | 57 | 40 | 20 | -4 | 21 | -4
| 65 | 1940 | 57 | 40 | 20 | -4 | 21 | 136
| 69 | 1416 | 57 | 36 | 20 | 0 | 20 | 48
| 72 | 524 | 57 | 40 | 21 | 116 | 20 | -16
| 72 | 260 | 57 | 40 | 21 | 0 | 20 | -4
| 74 | 1384 | 57 | 40 | 21 | -4 | 20 | 0
| 78 | 468 | 57 | 40 | 21 | 0 | 20 | -4
| 78 | 140 | 57 | 40 | 21 | 308 | 19 | -4
| 78 | 0 | 56 | 40 | 22 | 540 | 19 | -4
| 78 | 8 | 56 | 40 | 22 | -180 | 19 | 48
| 79 | 56 | 56 | 40 | 21 | -164 | 19 | 40
| 79 | 248 | 56 | 40 | 22 | 568 | 19 | 36
| 79 | 236 | 56 | 40 | 23 | -192 | 19 | 196
| 79 | 300 | 56 | 40 | 21 | -172 | 19 | 148
| 80 | 2076 | 56 | 40 | 21 | -180 | 21 | 468
| 85 | 436 | 56 | 40 | 20 | -4 | 23 | 2032
| 85 | 28 | 56 | 40 | 20 | 0 | 28 | 520
| 85 | 28 | 56 | 40 | 20 | -4 | 30 | 360
| 86 | 32 | 56 | 40 | 20 | -4 | 30 | 176
| 86 | 2128 | 55 | 40 | 20 | 0 | 31 | 276
| 90 | 120 | 55 | 40 | 21 | 48 | 31 | 200
| 89 | -32 | 55 | 40 | 21 | 124 | 32 | 168
| 89 | 28 | 55 | 36 | 21 | 196 | 32 | 236
| 89 | 96 | 55 | 40 | 21 | 128 | 33 | 176
| 89 | 28 | 55 | 40 | 21 | 220 | 33 | 124
| 88 | 32 | 55 | 40 | 22 | 144 | 34 | 320
| 88 | 28 | 55 | 40 | 23 | 192 | 34 | 112
| 88 | -4280 | 55 | 40 | 24 | 4116 | 35 | 4072
| 77 | -4372 | 55 | 40 | 34 | 4380 | 45 | 4340
| 64 | -2584 | 55 | 40 | 44 | 4352 | 55 | 4336
| 57 | -4208 | 54 | 40 | 54 | 4372 | 65 | 4364
| 45 | 4124 | 54 | 40 | 64 | 420 | 74 | 580
| 56 | 4644 | 54 | 40 | 64 | 184 | 76 | 1976
| 66 | 4628 | 54 | 40 | 66 | 2304 | 76 | 124
| 76 | 4480 | 54 | 40 | 71 | 384 | 76 | -68
| 85 | 504 | 54 | 40 | 72 | 128 | 80 | 40
| 87 | 252 | 54 | 40 | 72 | 160 | 80 | 48
| 86 | -3948 | 54 | 40 | 73 | 240 | 80 | 248
| 77 | 4192 | 54 | 40 | 73 | 60 | 80 | 116
| 86 | 464 | 54 | 36 | 74 | 76 | 79 | -1436
| 86 | -168 | 54 | 40 | 74 | 288 | 79 | -236
| 85 | 236 | 54 | 40 | 74 | 4 | 75 | -104
| 85 | 28 | 54 | 40 | 73 | 0 | 75 | -20
| 85 | 28 | 53 | 36 | 73 | 0 | 74 | -3236
| 85 | 32 | 53 | 36 | 72 | -1300 | 74 | -136
| 85 | 24 | 53 | 40 | 69 | -80 | 65 | -4
| 85 | 32 | 53 | 108 | 70 | 72 | 64 | -1400
| 85 | 28 | 53 | 40 | 68 | -4232 | 61 | -4288
| 85 | 32 | 53 | 40 | 57 | -4432 | 48 | -4476
| 85 | 28 | 53 | 40 | 44 | -4436 | 35 | -4136
| 85 | 32 | 53 | 36 | 30 | -3100 | 23 | -568
| 85 | -4056 | 53 | 116 | 30 | -24 | 21 | -164
| 74 | -4108 | 53 | 40 | 30 | 156 | 22 | 332
| 62 | -4060 | 53 | 36 | 21 | -4 | 22 | 48
| 50 | -3980 | 53 | 72 | 21 | -172 | 21 | -176
| 38 | -112 | 53 | 40 | 21 | -4 | 21 | 4
| 38 | -20 | 53 | 36 | 21 | 136 | 20 | 0
| 37 | -356 | 52 | 40 | 22 | 204 | 20 | -4
| 36 | 148 | 52 | 40 | 22 | 0 | 20 | -4
| 37 | 220 | 52 | 40 | 22 | 144 | 21 | -4
| 36 | -16 | 52 | 36 | 21 | -112 | 21 | 200
| 36 | -84 | 52 | 40 | 21 | 16 | 21 | 32
| 35 | -1012 | 52 | 40 | 20 | -4 | 21 | 100
| 32 | 32 | 52 | 40 | 20 | -4 | 21 | 96
| 32 | 0 | 52 | 40 | 21 | 124 | 22 | 180
| 31 | -12 | 52 | 40 | 20 | 124 | 22 | 140
| 31 | -12 | 52 | 40 | 20 | 0 | 21 | -32
| 30 | -756 | 52 | 40 | 22 | 2584 | 21 | -4
| 28 | -364 | 52 | 40 | 28 | 2624 | 21 | 84
| 28 | -16 | 51 | 40 | 35 | 2524 | 22 | 140
| 28 | 12 | 51 | 36 | 41 | 1340 | 22 | -4
| 28 | 4 | 51 | 40 | 44 | -2964 | 22 | 132
| 28 | -4 | 51 | 40 | 34 | -892 | 21 | 156
| 27 | 4 | 51 | 40 | 34 | -176 | 21 | -4
| 27 | 0 | 51 | 40 | 31 | -2156 | 21 | -4
| 27 | -8 | 51 | 40 | 25 | -760 | 22 | -16
| 27 | 0 | 51 | 40 | 22 | -580 | 22 | -4
| 27 | 16 | 51 | 40 | 22 | 64 | 22 | 528
| 27 | 0 | 51 | 40 | 22 | 196 | 23 | -156
| 28 | 3024 | 51 | 36 | 22 | 172 | 23 | 2328
| 36 | 4496 | 50 | 40 | 22 | 68 | 29 | 2752
| 46 | 4548 | 50 | 40 | 21 | -132 | 36 | 3444
| 57 | 4532 | 50 | 40 | 22 | 232 | 44 | 4000
| 67 | 136 | 50 | 36 | 22 | 672 | 53 | -892
| 66 | 856 | 50 | 40 | 24 | 56 | 49 | -1084
| 68 | -116 | 50 | 40 | 24 | 136 | 46 | -492
| 69 | 1188 | 50 | 40 | 24 | -96 | 46 | -96
| 70 | -744 | 50 | 40 | 22 | -684 | 46 | -12
| 70 | 40 | 50 | 40 | 22 | 84 | 44 | 28
| 70 | 32 | 50 | 96 | 22 | 72 | 44 | 0
| 68 | 252 | 50 | 88 | 20 | 144 | 44 | -4
| 68 | -4280 | 50 | 40 | 20 | 0 | 44 | -100
| 56 | -4388 | 50 | 40 | 20 | -20 | 43 | -388
| 43 | -3568 | 49 | 40 | 20 | 96 | 43 | -40
| 33 | -3800 | 49 | 40 | 20 | 96 | 42 | -152
| 33 | 64 | 49 | 40 | 20 | 96 | 42 | -188
| 23 | 136 | 49 | 40 | 22 | 96 | 41 | -216
| 23 | 172 | 49 | 40 | 22 | 100 | 40 | -324
| 21 | 296 | 49 | 40 | 22 | 96 | 39 | -452
| 21 | -540 | 49 | 40 | 22 | 96 | 38 | -3760
| 21 | 44 | 49 | 40 | 22 | 96 | 27 | -2204
| 21 | 264 | 49 | 36 | 23 | 96 | 27 | -4
| 20 | 92 | 49 | 40 | 23 | 96 | 27 | -4
| 20 | 20 | 49 | 40 | 23 | 96 | 22 | 8
| 20 | 24 | 49 | 36 | 24 | 96 | 22 | 432
| 20 | 24 | 48 | 40 | 24 | 228 | 21 | 164
| 20 | 24 | 48 | 36 | 23 | -164 | 21 | 12
| 19 | 28 | 48 | 36 | 24 | 636 | 23 | 4080
| 19 | 24 | 48 | 36 | 24 | -132 | 33 | 4424
| 19 | 48 | 48 | 36 | 24 | -248 | 43 | 4436
| 19 | 56 | 48 | 36 | 23 | -188 | 53 | 4448
| 19 | 128 | 49 | 1860 | 24 | 3012 | 64 | 3084
| 19 | 52 | 49 | 40 | 31 | -4 | 64 | 0
| 19 | 52 | 49 | 40 | 31 | 100 | 71 | 272
| 19 | 24 | 49 | 40 | 32 | 192 | 72 | 324
| 21 | 24 | 52 | 40 | 32 | 156 | 72 | 176
| 21 | 28 | 52 | 40 | 32 | 160 | 73 | 104
| 21 | 152 | 52 | 40 | 33 | 136 | 73 | 292
| 21 | 24 | 52 | 40 | 33 | 160 | 73 | 136
| 21 | 1688 | 52 | 40 | 34 | 172 | 74 | 2232
| 21 | -208 | 52 | 40 | 34 | 188 | 79 | 348
| 23 | -220 | 52 | 36 | 35 | 2268 | 80 | 204
| 22 | -224 | 51 | 40 | 35 | 328 | 80 | 96
| 23 | 576 | 51 | 40 | 41 | 4128 | 81 | 2932
| 23 | -144 | 51 | 40 | 51 | 4372 | 81 | -4
| 24 | 200 | 51 | 40 | 61 | 4352 | 81 | -4
| 24 | 148 | 51 | 40 | 71 | 2980 | 87 | 0
| 25 | 2304 | 52 | 4316 | 71 | 44 | 87 | 220
| 31 | 280 | 62 | 4452 | 77 | 180 | 87 | 140
| 31 | 92 | 73 | 824 | 77 | 120 | 87 | -4
| 32 | 176 | 75 | 4264 | 77 | 148 | 86 | 0
| 32 | 4372 | 75 | -136 | 78 | 132 | 86 | -4
| 42 | 4548 | 82 | -224 | 78 | 184 | 86 | -4
| 53 | 4548 | 82 | -260 | 78 | 172 | 86 | 0
| 63 | 4552 | 83 | 972 | 79 | 96 | 85 | -4
| 72 | 36 | 83 | -160 | 79 | 192 | 85 | -76
| 74 | 592 | 83 | -168 | 79 | 144 | 85 | -4
| 75 | 240 | 83 | -116 | 79 | 104 | 85 | -312
| 76 | 304 | 82 | 404 | 78 | 108 | 85 | -16
| 76 | 336 | 82 | -2020 | 78 | -292 | 84 | -476
| 77 | 312 | 82 | -44 | 77 | -2708 | 83 | -696
| 78 | 336 | 77 | 0 | 77 | -172 | 81 | -1524
| 79 | 520 | 77 | 0 | 70 | -16 | 77 | -244
| 80 | 652 | 76 | -4096 | 69 | -4220 | 76 | -4252
| 82 | 560 | 66 | 252 | 58 | -4396 | 64 | -4476
| 83 | 432 | 66 | 96 | 45 | -4456 | 51 | -4492
| 84 | 576 | 64 | 0 | 32 | -3580 | 38 | -4460
| 83 | -4208 | 64 | -1808 | 23 | 404 | 25 | 64
| 72 | -4332 | 64 | 60 | 23 | 312 | 25 | -12
| 59 | -4308 | 64 | 60 | 22 | -4 | 24 | -536
| 47 | -4104 | 60 | 56 | 22 | -588 | 22 | -532
| 47 | 292 | 60 | 624 | 22 | 164 | 22 | 128
| 36 | 416 | 60 | 60 | 22 | 112 | 22 | 296
| 37 | 500 | 60 | 60 | 22 | 864 | 22 | -4
| 38 | 488 | 60 | 60 | 22 | -616 | 21 | -160
| 38 | 120 | 61 | 72 | 22 | 872 | 21 | -4
| 39 | 176 | 61 | 60 | 24 | 1300 | 21 | 0
| 38 | -168 | 61 | 340 | 28 | 2540 | 22 | 24
| 38 | 4 | 61 | 440 | 34 | 396 | 22 | 424
| 37 | 16 | 62 | 556 | 33 | -1176 | 21 | -4
| 37 | 76 | 63 | 440 | 29 | -2760 | 22 | -128
| 38 | 168 | 63 | 60 | 29 | -4 | 22 | -4
| 37 | -56 | 63 | 60 | 21 | -4 | 20 | -4
| 37 | -104 | 63 | 60 | 21 | 0 | 20 | -4
| 36 | -112 | 64 | 60 | 21 | -4 | 20 | -4
| 36 | 0 | 64 | 60 | 20 | 0 | 20 | -4
| 36 | 24 | 64 | 60 | 20 | 120 | 19 | 0
| 35 | -4 | 64 | 680 | 22 | 3584 | 19 | -4
| 35 | -4 | 65 | 1040 | 30 | 2612 | 19 | 40
| 36 | 1804 | 68 | 1192 | 37 | 2968 | 19 | 140
| 36 | 72 | 70 | 1464 | 44 | 1908 | 19 | 116
| 41 | 4500 | 71 | -2908 | 47 | -1828 | 21 | 284
| 51 | 4544 | 63 | -1768 | 42 | -1040 | 22 | 1824
| 62 | 4520 | 63 | 60 | 39 | -1360 | 25 | -1296
| 72 | 4516 | 60 | 956 | 35 | -844 | 21 | -128
| 82 | 464 | 60 | 64 | 32 | -1476 | 22 | 3684
| 84 | 560 | 60 | 60 | 28 | -1692 | 31 | 3724
| 84 | 92 | 60 | 60 | 23 | -680 | 40 | 3592
| 84 | 44 | 60 | 60 | 21 | -312 | 49 | 3668
| 84 | 28 | 60 | 60 | 20 | 0 | 57 | -652
| 83 | 28 | 60 | 60 | 20 | 88 | 54 | -900
| 83 | 36 | 60 | 60 | 21 | 36 | 51 | -620
| 83 | 28 | 60 | 60 | 21 | 88 | 49 | -284
| 83 | -4316 | 60 | 60 | 21 | 144 | 48 | -388
| 72 | -4528 | 60 | 60 | 21 | 160 | 47 | -340
| 59 | -4468 | 60 | 60 | 22 | 176 | 47 | -100
| 45 | -4504 | 60 | 60 | 22 | -68 | 46 | -180
| 32 | -8 | 60 | 60 | 22 | 12 | 46 | -248
| 32 | 160 | 59 | 56 | 20 | 0 | 45 | -52
| 31 | 120 | 59 | 60 | 20 | -4 | 45 | -4
| 31 | -392 | 59 | 60 | 20 | -4 | 44 | -16
| 29 | -264 | 59 | 60 | 20 | 0 | 44 | -4260
| 30 | 548 | 59 | 60 | 19 | -4 | 32 | -3684
| 31 | 76 | 59 | 60 | 19 | 0 | 32 | 0
| 30 | 160 | 59 | 60 | 19 | 48 | 21 | -192
| 30 | -496 | 59 | 60 | 20 | 260 | 21 | -56
| 30 | 160 | 59 | 60 | 20 | 0 | 20 | -4
| 30 | 320 | 59 | 60 | 20 | 172 | 20 | 0
| 31 | 276 | 58 | 60 | 21 | -4 | 20 | -4
| 31 | 52 | 58 | 60 | 21 | 204 | 20 | -4
| 30 | -180 | 58 | 56 | 22 | 1060 | 19 | -4
| 30 | 96 | 58 | 60 | 22 | -88 | 19 | 0
| 31 | 144 | 58 | 60 | 23 | -236 | 19 | 16
| 31 | 192 | 58 | 60 | 24 | 212 | 21 | 392
| 32 | 340 | 59 | 240 | 25 | 1000 | 20 | 8
| 32 | 352 | 59 | 60 | 27 | -136 | 20 | -4
| 33 | 388 | 60 | 60 | 25 | -220 | 21 | 228
| 34 | 4368 | 60 | 1828 | 26 | 2432 | 22 | 4188
| 44 | 4572 | 60 | 60 | 32 | 384 | 32 | 436
| 55 | 4552 | 60 | 60 | 32 | 48 | 33 | 256
| 65 | 4552 | 60 | 60 | 34 | 84 | 34 | 172
| 76 | 4216 | 60 | 60 | 34 | 244 | 34 | 172
| 76 | -56 | 62 | 56 | 34 | 96 | 35 | 192
| 83 | -156 | 62 | 60 | 35 | 124 | 35 | 144
| 83 | -1096 | 62 | 60 | 35 | 184 | 36 | 264
| 82 | 3068 | 62 | 60 | 36 | 140 | 36 | 160
| 88 | 36 | 62 | 60 | 36 | 168 | 37 | 188
| 88 | 28 | 62 | 60 | 37 | 216 | 37 | 184
| 88 | 32 | 63 | 60 | 37 | 176 | 38 | 2272
| 88 | 160 | 63 | 60 | 38 | 132 | 44 | 4332
| 88 | 172 | 63 | 4440 | 38 | 152 | 54 | 4472
| 88 | 28 | 73 | 432 | 38 | 204 | 64 | 4456
| 88 | 32 | 74 | 3896 | 39 | 124 | 74 | 4128
| 88 | 28 | 74 | -180 | 39 | 188 | 82 | 220
| 88 | 28 | 80 | -220 | 39 | 220 | 82 | 56
| 88 | 32 | 80 | -240 | 40 | 76 | 82 | -4
| 87 | 28 | 81 | 600 | 40 | 204 | 82 | -4
| 87 | 28 | 81 | -216 | 41 | 4180 | 82 | 0
| 87 | 32 | 80 | -176 | 50 | 4412 | 82 | -4
| 87 | 28 | 79 | -212 | 60 | 4416 | 81 | -4
| 87 | 28 | 80 | 688 | 70 | 2424 | 81 | 0
| 87 | 32 | 80 | -172 | 70 | 76 | 81 | -4
| 87 | 28 | 80 | -172 | 75 | 2232 | 81 | -4
| 87 | 28 | 79 | 4 | 80 | 296 | 81 | -4
| 87 | -180 | 79 | -124 | 80 | 172 | 81 | -100
| 87 | 204 | 78 | -2068 | 79 | -120 | 80 | -4444
| 87 | 28 | 72 | -40 | 79 | -2176 | 68 | -4492
| 86 | 32 | 72 | 56 | 79 | -132 | 56 | -4424
| 86 | 28 | 71 | -4 | 73 | 4 | 43 | -4480
| 86 | -3920 | 71 | -3860 | 73 | -4240 | 29 | -256
| 76 | -4448 | 60 | 16 | 61 | -4500 | 29 | 0
| 63 | -4356 | 60 | 104 | 48 | -4436 | 28 | -4
| 50 | -4496 | 59 | 0 | 35 | -4480 | 27 | -1080
| 37 | 312 | 59 | -156 | 23 | 172 | 27 | -28
| 37 | 116 | 60 | 232 | 23 | -132 | 24 | 40
| 37 | -120 | 60 | 324 | 21 | 0 | 24 | -1272
| 37 | -212 | 60 | 200 | 21 | -248 | 24 | -124
| 36 | 36 | 60 | 60 | 20 | 136 | 24 | 132
| 36 | 104 | 60 | 60 | 20 | -92 | 22 | 228
| 35 | 24 | 60 | 152 | 20 | 0 | 22 | 348
| 35 | -188 | 60 | 56 | 20 | -4 | 21 | -160
| 35 | -12 | 60 | 60 | 20 | -4 | 22 | 668
| 34 | 84 | 60 | 60 | 19 | 0 | 22 | 320
| 33 | -484 | 60 | 60 | 19 | 20 | 24 | 1500
| 32 | -308 | 60 | 60 | 19 | 52 | 26 | -1992
| 31 | 24 | 60 | 224 | 19 | 72 | 22 | 1940
| 31 | 4 | 60 | 104 | 19 | 24 | 27 | 2008
| 31 | 40 | 59 | 160 | 19 | 48 | 30 | 1876
| 30 | 0 | 59 | 60 | 19 | 44 | 36 | 1692
| 30 | -420 | 59 | 60 | 19 | 48 | 40 | 2012
| 29 | -728 | 59 | 96 | 19 | 48 | 45 | 2104
| 29 | 0 | 59 | 48 | 19 | 52 | 50 | 1180
| 27 | -412 | 59 | 56 | 19 | 20 | 50 | 0
| 27 | 4 | 59 | 60 | 19 | 1824 | 53 | 1128
| 27 | 96 | 59 | 60 | 25 | 2548 | 55 | 1948
| 26 | 104 | 59 | 60 | 31 | 2592 | 60 | 1556
| 26 | -328 | 59 | 104 | 38 | 2668 | 63 | 3712
| 27 | 3900 | 59 | 60 | 44 | 72 | 63 | 4332
| 36 | 4308 | 59 | 148 | 42 | -1736 | 63 | 20
| 46 | 4312 | 59 | 104 | 37 | -1808 | 80 | 724
| 56 | 3212 | 59 | 56 | 32 | -1560 | 80 | 1476
| 64 | 252 | 59 | 60 | 27 | -1752 | 82 | -68
| 64 | 4 | 59 | 60 | 22 | -680 | 81 | -676
| 63 | 64 | 59 | 56 | 22 | -4 | 79 | -696
| 63 | -240 | 59 | 60 | 20 | 0 | 77 | -268
| 62 | -392 | 59 | 60 | 20 | -4 | 76 | -1072
| 61 | -212 | 59 | 60 | 20 | -4 | 74 | -1096
| 60 | -612 | 58 | 60 | 20 | 128 | 72 | -1064
| 60 | 40 | 58 | 60 | 20 | -4 | 69 | -500
| 58 | -812 | 58 | 60 | 21 | 0 | 66 | -908
| 56 | -964 | 58 | 60 | 21 | -4 | 63 | -812
| 53 | -976 | 58 | 60 | 21 | 0 | 61 | -1248
| 50 | -1008 | 58 | 60 | 21 | 3412 | 57 | -612
| 47 | -4372 | 58 | 60 | 29 | 192 | 56 | -4244
| 34 | -4428 | 58 | 60 | 29 | -4 | 43 | -4284
| 21 | -184 | 58 | 60 | 28 | -100 | 31 | -1920
| 21 | 24 | 58 | 60 | 28 | -192 | 25 | -1300
| 20 | -112 | 57 | 60 | 27 | -2208 | 25 | -24
| 20 | 28 | 57 | 60 | 21 | -4 | 21 | 0
| 21 | 1348 | 57 | 60 | 21 | -4 | 21 | -60
| 25 | 620 | 57 | 60 | 22 | 0 | 20 | -152
| 26 | 768 | 57 | 60 | 22 | 476 | 20 | 20
| 28 | 184 | 57 | 60 | 23 | 1684 | 21 | 204
| 29 | 1216 | 57 | 56 | 25 | -316 | 20 | 68
| 32 | 1120 | 57 | 60 | 24 | -1548 | 20 | -92
| 34 | 136 | 57 | 60 | 20 | -40 | 20 | -4
| 34 | 192 | 57 | 60 | 21 | 1180 | 20 | 0
| 35 | 204 | 57 | 60 | 24 | -372 | 21 | -4
| 35 | 128 | 58 | 60 | 21 | -376 | 21 | -4
| 35 | -116 | 58 | 60 | 22 | 4096 | 21 | 504
| 34 | -44 | 58 | 148 | 32 | 2980 | 20 | -148
| 34 | -120 | 58 | 64 | 39 | -68 | 20 | -4
| 34 | -100 | 58 | 60 | 37 | -252 | 21 | -4
| 33 | -88 | 58 | 1832 | 37 | -4 | 21 | 156
| 33 | -104 | 58 | 60 | 38 | 0 | 21 | 280
| 32 | -108 | 58 | 60 | 38 | 96 | 22 | 320
| 32 | -68 | 58 | 60 | 38 | 128 | 23 | 212
| 31 | 28 | 58 | 60 | 39 | 312 | 24 | 380
| 31 | 20 | 58 | 60 | 39 | 80 | 24 | 308
| 31 | -200 | 60 | 60 | 40 | 152 | 25 | 200
| 30 | -152 | 60 | 60 | 40 | 248 | 26 | 340
| 29 | -160 | 60 | 60 | 41 | 192 | 27 | 4136
| 29 | -232 | 60 | 60 | 41 | 152 | 37 | 4396
| 28 | -140 | 60 | 60 | 42 | 2268 | 47 | 4372
| 27 | -120 | 60 | 60 | 42 | 380 | 57 | 4396
| 28 | 4308 | 61 | 60 | 48 | 4200 | 67 | 412
| 39 | 4568 | 61 | 2000 | 58 | 4480 | 68 | 124
| 49 | 4240 | 66 | 4432 | 68 | 4472 | 68 | 348
| 59 | 2032 | 76 | 4296 | 78 | 3992 | 69 | 32
| 64 | 400 | 76 | -72 | 86 | 296 | 69 | 2256
| 65 | 264 | 83 | -216 | 86 | 0 | 75 | 400
| 65 | 260 | 83 | -176 | 86 | -4 | 75 | 140
| 66 | 2288 | 84 | 680 | 86 | -4 | 76 | 304
| 71 | 312 | 84 | -348 | 86 | 0 | 76 | 272
| 72 | 252 | 83 | -532 | 86 | -4 | 77 | 152
| 72 | 232 | 82 | -324 | 86 | -4 | 77 | 160
| 73 | 168 | 81 | 524 | 85 | -4 | 78 | 296
| 73 | 148 | 82 | -252 | 85 | -4 | 78 | 36
| 74 | 120 | 81 | -212 | 85 | 180 | 78 | 84
| 74 | 188 | 81 | 300 | 85 | 176 | 77 | 12
| 75 | 516 | 80 | -32 | 85 | -100 | 77 | -4
| 75 | 236 | 80 | -1560 | 85 | -4256 | 77 | -204
| 76 | 300 | 76 | -56 | 74 | -4472 | 76 | -996
| 76 | 288 | 76 | 0 | 61 | -4516 | 74 | -108
| 77 | 308 | 75 | 4 | 48 | -4520 | 74 | 4
| 78 | 616 | 75 | -4372 | 35 | -256 | 73 | -4140
| 79 | 168 | 75 | -12 | 34 | -4 | 61 | -4336
| 80 | 756 | 62 | 96 | 34 | 0 | 49 | -4428
| 81 | 588 | 62 | 4 | 33 | -1664 | 36 | -4304
| 81 | -3672 | 61 | -924 | 33 | -112 | 23 | -40
| 71 | -4256 | 61 | 48 | 28 | -316 | 22 | -784
| 59 | -4520 | 60 | 60 | 28 | 100 | 22 | -4
| 45 | -4528 | 60 | 488 | 27 | -1724 | 20 | -4
| 32 | -392 | 60 | 116 | 22 | 120 | 21 | 356
| 30 | -120 | 60 | 132 | 22 | 232 | 22 | 1112
| 29 | -380 | 61 | 84 | 24 | 156 | 23 | -544
| 28 | -2088 | 61 | 208 | 24 | 808 | 21 | -148
| 23 | 336 | 61 | 268 | 26 | 1240 | 22 | 1348
| 22 | -472 | 61 | 100 | 29 | 1460 | 23 | -804
| 22 | 172 | 61 | 60 | 33 | 1812 | 23 | 1660
| 22 | 208 | 60 | 60 | 38 | 772 | 25 | -1420
| 22 | 536 | 60 | 60 | 39 | 1608 | 21 | -16
| 22 | 200 | 60 | 60 | 43 | -1356 | 21 | 0
| 24 | 588 | 60 | 60 | 39 | -816 | 21 | -4
| 23 | -776 | 60 | 56 | 35 | -1112 | 20 | -4
| 23 | -112 | 60 | 60 | 33 | 16 | 20 | 0
| 23 | 140 | 60 | 60 | 31 | -1916 | 20 | -4
| 23 | 24 | 60 | 60 | 25 | -1600 | 20 | -4
| 22 | 76 | 59 | 60 | 25 | -220 | 21 | 0
| 22 | 136 | 59 | 96 | 22 | 2580 | 21 | 1824
| 22 | 240 | 59 | 52 | 28 | 2152 | 25 | 2600
| 22 | 272 | 59 | 60 | 33 | 2408 | 32 | 2540
| 23 | 72 | 59 | 60 | 39 | 1972 | 38 | 2564
| 23 | 1228 | 60 | 100 | 42 | -2160 | 44 | 268
| 26 | 3524 | 60 | 108 | 36 | -2052 | 45 | -924
| 35 | 3596 | 59 | 132 | 30 | -1968 | 40 | -1724
| 42 | -752 | 59 | 192 | 24 | -936 | 35 | -1592
| 39 | -984 | 59 | 192 | 21 | -4 | 31 | -1676
| 37 | -1204 | 59 | 40 | 21 | 0 | 26 | -1692
| 33 | -1040 | 61 | 132 | 20 | -164 | 21 | 0
| 30 | -288 | 61 | 40 | 20 | -4 | 21 | -4
| 29 | -580 | 61 | 20 | 20 | -4 | 22 | 76
| 27 | -1016 | 61 | 128 | 20 | 0 | 22 | -4
| 25 | -744 | 61 | 240 | 21 | -4 | 22 | 0
| 25 | -60 | 62 | 144 | 21 | 108 | 20 | -4
| 22 | -236 | 62 | 264 | 21 | 140 | 20 | 80
| 21 | -196 | 62 | 176 | 21 | 112 | 20 | -4
| 21 | 20 | 63 | 104 | 21 | -4 | 20 | -4
| 21 | 28 | 63 | 76 | 21 | 0 | 21 | 84
| 20 | 28 | 62 | 20 | 21 | 108 | 21 | 0
| 20 | 24 | 62 | 24 | 21 | -4 | 21 | -4
| 20 | 28 | 62 | 20 | 21 | 0 | 21 | 0
| 20 | 24 | 62 | 24 | 21 | -4 | 21 | -4
| 21 | 1732 | 62 | 20 | 19 | -4 | 19 | 0
| 24 | -700 | 61 | 24 | 19 | 0 | 19 | -4
| 22 | -552 | 61 | 20 | 19 | -4 | 19 | 0
| 20 | -68 | 61 | 24 | 19 | 52 | 19 | 160
| 22 | 2596 | 61 | 20 | 19 | 44 | 19 | -4
| 22 | -232 | 61 | 20 | 19 | 40 | 19 | -4
| 26 | -404 | 61 | 24 | 19 | 52 | 21 | 0
| 25 | -392 | 61 | 20 | 19 | 48 | 21 | -4
| 25 | 2464 | 61 | 24 | 19 | 24 | 21 | 424
| 31 | -188 | 62 | 20 | 19 | 44 | 22 | 1704
| 29 | -324 | 62 | 24 | 19 | 40 | 26 | -116
| 28 | -788 | 62 | 20 | 19 | 52 | 26 | -236
| 26 | -48 | 62 | 440 | 21 | 1460 | 24 | 4112
| 27 | 640 | 62 | 28 | 24 | -156 | 35 | 4396
| 27 | -1032 | 62 | 20 | 24 | -188 | 46 | 4408
| 24 | -1416 | 63 | 24 | 22 | -148 | 56 | 4404
| 24 | 20 | 63 | 1792 | 22 | -4 | 56 | 12
| 21 | 124 | 63 | 20 | 21 | -4 | 56 | -4
| 21 | 120 | 63 | 24 | 22 | 200 | 66 | 32
| 21 | 272 | 65 | 20 | 22 | 204 | 66 | 144
| 21 | 40 | 65 | 24 | 23 | 212 | 65 | 16
| 21 | 28 | 65 | 20 | 23 | 124 | 65 | 80
| 21 | 28 | 65 | 24 | 24 | 212 | 65 | 160
| 20 | 24 | 65 | 20 | 25 | 236 | 67 | 200
| 20 | 28 | 65 | 20 | 25 | 188 | 67 | 172
| 20 | 260 | 66 | 24 | 26 | 176 | 68 | 256
| 22 | 220 | 66 | 20 | 26 | 192 | 68 | 200
| 22 | 180 | 66 | 24 | 27 | 108 | 69 | 128
| 23 | 104 | 66 | 1024 | 27 | 184 | 69 | 288
| 23 | 208 | 68 | 4380 | 28 | 248 | 69 | 168
| 23 | 284 | 68 | -160 | 29 | 2228 | 70 | 396
| 24 | 260 | 78 | 4100 | 34 | 316 | 71 | 212
| 25 | 312 | 78 | -116 | 35 | 4176 | 71 | 252
| 25 | 284 | 85 | -192 | 45 | 4404 | 72 | 108
| 26 | 168 | 85 | -208 | 55 | 4408 | 72 | 272
| 27 | 2248 | 86 | 664 | 65 | 4408 | 73 | 220
| 32 | 4440 | 86 | -168 | 75 | 464 | 74 | 4136
| 43 | 4216 | 85 | -196 | 75 | 184 | 83 | 848
| 52 | 4536 | 86 | 428 | 76 | 248 | 83 | 0
| 63 | 4544 | 86 | -8 | 77 | 256 | 84 | 232
| 73 | 448 | 85 | -248 | 77 | 164 | 84 | 132
| 74 | 296 | 84 | -208 | 77 | 168 | 84 | 96
| 75 | 96 | 85 | 396 | 76 | 60 | 85 | 96
| 74 | -16 | 85 | -4 | 76 | -92 | 85 | 96
| 74 | 116 | 84 | -1168 | 76 | -3160 | 85 | 96
| 74 | 148 | 84 | -12 | 68 | -372 | 84 | -348
| 76 | 108 | 81 | -4 | 68 | -108 | 84 | -20
| 76 | 112 | 81 | -68 | 66 | 44 | 83 | 0
| 76 | 100 | 80 | -752 | 66 | -4248 | 82 | -4212
| 75 | -152 | 78 | -2080 | 54 | -4472 | 71 | -4472
| 74 | -244 | 78 | -32 | 41 | -4524 | 58 | -4472
| 73 | -300 | 72 | -1172 | 27 | -2236 | 45 | -4472
| 74 | 272 | 68 | -3276 | 22 | 712 | 45 | 24
| 75 | 944 | 60 | 268 | 22 | -24 | 32 | -128
| 77 | 752 | 61 | 388 | 22 | -12 | 32 | -20
| 79 | 1460 | 61 | 272 | 22 | -412 | 31 | -1948
| 80 | -1100 | 61 | 40 | 22 | 1312 | 25 | -116
| 77 | -416 | 60 | 40 | 25 | 1148 | 25 | -4
| 76 | -452 | 60 | 40 | 26 | -1176 | 24 | -1212
| 76 | 20 | 60 | 40 | 22 | -604 | 21 | -4
| 77 | 1180 | 61 | 168 | 22 | 1308 | 22 | 136
| 79 | 364 | 61 | 260 | 26 | 1752 | 22 | 208
| 79 | 8 | 62 | 332 | 30 | 2548 | 23 | 248
| 79 | 8 | 62 | 168 | 36 | 2824 | 23 | 4
| 79 | 180 | 62 | 40 | 41 | -836 | 23 | -100
| 80 | -212 | 62 | 192 | 39 | -1636 | 23 | 312
| 80 | 352 | 62 | 36 | 34 | -1928 | 22 | -236
| 80 | 1864 | 62 | 40 | 30 | -800 | 21 | -144
| 83 | -2152 | 63 | 40 | 26 | -1688 | 21 | 0
| 79 | 1404 | 63 | 40 | 21 | 0 | 20 | -4
| 82 | 1532 | 63 | 40 | 21 | -4 | 20 | -4
| 85 | 560 | 63 | 40 | 22 | 0 | 20 | 0
| 85 | -188 | 63 | 868 | 22 | 2588 | 21 | 2508
| 85 | -8 | 65 | 1888 | 28 | 2668 | 25 | -1620
| 84 | -32 | 69 | 1556 | 35 | 2600 | 25 | 0
| 84 | -108 | 72 | 1600 | 41 | 3160 | 23 | -4
| 83 | -308 | 74 | -2776 | 47 | -848 | 23 | 3116
| 82 | -668 | 67 | -2996 | 46 | -1328 | 30 | 4008
| 81 | -636 | 67 | 40 | 42 | -1208 | 40 | 3624
| 79 | -736 | 67 | 52 | 37 | -936 | 49 | 1664
| 77 | -812 | 67 | 84 | 34 | -1316 | 51 | -2068
| 74 | -2040 | 58 | 40 | 30 | -1336 | 45 | -2432
| 69 | -1208 | 58 | 40 | 26 | -260 | 38 | -2448
| 65 | 592 | 58 | 40 | 25 | -1600 | 31 | -2124
| 66 | -660 | 58 | 40 | 25 | -120 | 25 | -1516
| 66 | 468 | 58 | 40 | 20 | -76 | 21 | -332
| 65 | -800 | 58 | 40 | 20 | 84 | 20 | -4
| 65 | 836 | 58 | 40 | 21 | 76 | 20 | 0
| 66 | 1008 | 58 | 40 | 21 | 44 | 20 | -4
| 69 | 832 | 58 | 40 | 21 | 148 | 20 | 136
| 71 | 608 | 57 | 64 | 20 | -4 | 20 | -4
| 72 | 1856 | 57 | 40 | 21 | 116 | 21 | 0
| 75 | -2372 | 57 | 40 | 20 | -20 | 21 | 144
| 68 | -4400 | 57 | 40 | 21 | 64 | 21 | 0
| 56 | -4516 | 57 | 40 | 21 | 0 | 21 | 132
| 43 | -4528 | 57 | 40 | 21 | -4 | 21 | 0
| 29 | -368 | 57 | 40 | 21 | 0 | 21 | -4
| 27 | -424 | 57 | 40 | 19 | -4 | 21 | -4
| 26 | -228 | 57 | 40 | 19 | 0 | 19 | 0
| 25 | -80 | 57 | 40 | 19 | 20 | 19 | -4
| 24 | -192 | 58 | 40 | 19 | 48 | 19 | 0
| 23 | -696 | 58 | 40 | 19 | 48 | 19 | 20
| 21 | -532 | 58 | 40 | 19 | 44 | 19 | 68
| 21 | 40 | 58 | 40 | 19 | 48 | 19 | 44
| 21 | 28 | 58 | 980 | 21 | 380 | 21 | 4104
| 21 | 24 | 58 | 56 | 20 | -8 | 30 | -316
| 21 | 180 | 58 | 40 | 20 | -4 | 28 | -492
| 20 | 148 | 60 | 40 | 21 | -4 | 27 | -480
| 20 | 276 | 60 | 264 | 21 | 404 | 27 | 4080
| 22 | 240 | 60 | 48 | 21 | -276 | 37 | 4372
| 22 | 72 | 59 | 40 | 20 | 20 | 47 | 4368
| 22 | -16 | 59 | 40 | 21 | 260 | 57 | 4420
| 22 | -28 | 60 | 1592 | 22 | 3284 | 67 | 1604
| 23 | 112 | 60 | 40 | 22 | -28 | 69 | -372
| 23 | 32 | 60 | 40 | 30 | 148 | 68 | -344
| 23 | 148 | 60 | 40 | 30 | 76 | 67 | -588
| 23 | 448 | 62 | 40 | 31 | 164 | 67 | 4092
| 22 | -636 | 62 | 40 | 31 | 244 | 77 | 4136
| 22 | 108 | 62 | 40 | 32 | 172 | 84 | -3836
| 20 | 28 | 62 | 40 | 32 | 232 | 74 | -3536
| 20 | 32 | 62 | 40 | 33 | 4172 | 64 | 3908
| 20 | 24 | 62 | 40 | 43 | 4472 | 74 | 4356
| 20 | 24 | 62 | 40 | 53 | 4460 | 84 | 1152
| 20 | 28 | 61 | 44 | 64 | 4460 | 84 | 0
| 19 | 24 | 61 | 40 | 72 | -3800 | 84 | -4212
| 19 | 28 | 61 | 40 | 61 | -4476 | 73 | -4408
| 19 | 24 | 61 | 40 | 48 | -4496 | 61 | -2756
| 19 | 52 | 61 | 40 | 35 | -716 | 53 | -4264
| 21 | 1472 | 61 | 40 | 33 | 4104 | 41 | 3840
| 24 | -136 | 61 | 40 | 44 | 4416 | 51 | 4376
| 24 | -196 | 61 | 40 | 54 | 4428 | 61 | 4364
| 22 | -172 | 61 | 40 | 64 | 4424 | 71 | 4384
| 23 | 4336 | 61 | 40 | 74 | 340 | 80 | -3820
| 33 | 4592 | 60 | 40 | 75 | 188 | 68 | -1724
| 44 | 4272 | 60 | 40 | 75 | 264 | 65 | 4016
| 54 | 4584 | 60 | 40 | 76 | 112 | 74 | 4336
| 54 | -72 | 60 | 40 | 76 | 208 | 83 | -468
| 65 | 2904 | 60 | 44 | 77 | 264 | 83 | -72
| 71 | -312 | 60 | 40 | 78 | 304 | 83 | 8
| 71 | 1136 | 60 | 40 | 78 | 56 | 80 | -8
| 73 | -212 | 60 | 40 | 77 | -4232 | 80 | -4256
| 71 | -296 | 60 | 40 | 65 | -4440 | 69 | -4512
| 72 | 1308 | 60 | 40 | 52 | -4440 | 56 | -4488
| 75 | 264 | 60 | 40 | 39 | -4476 | 43 | -4428
| 74 | -308 | 60 | 40 | 26 | -320 | 29 | -260
| 73 | -248 | 60 | 84 | 26 | -164 | 29 | 36
| 73 | -220 | 60 | 40 | 24 | -928 | 28 | -2496
| 74 | 2356 | 59 | 40 | 21 | -4 | 28 | -4
| 77 | -508 | 59 | 108 | 22 | 136 | 22 | 132
| 76 | -1572 | 59 | 40 | 21 | 0 | 22 | 28
| 71 | -560 | 59 | 40 | 21 | -140 | 22 | 0
| 72 | 1468 | 59 | 40 | 22 | 112 | 22 | -4
| 75 | 352 | 59 | 40 | 22 | 2212 | 22 | 1204
| 76 | 404 | 59 | 40 | 28 | 1944 | 25 | 1244
| 77 | 204 | 59 | 40 | 32 | 1772 | 26 | -1576
| 77 | -80 | 59 | 40 | 37 | 1508 | 26 | -32
| 75 | -104 | 59 | 28 | 39 | -876 | 21 | 8
| 75 | -56 | 59 | 20 | 38 | 648 | 22 | 2156
| 75 | -8 | 59 | 20 | 38 | -1428 | 26 | -1796
| 74 | -24 | 59 | 24 | 34 | -2764 | 26 | -236
| 74 | -488 | 58 | 20 | 26 | -1636 | 22 | 1628
| 74 | 8 | 58 | 24 | 21 | -196 | 25 | 2720
| 72 | -4320 | 58 | 20 | 21 | -4 | 30 | -3020
| 60 | -4528 | 58 | 20 | 20 | -4 | 30 | -4
| 47 | -4528 | 58 | 24 | 20 | -4 | 23 | 2548
| 33 | -176 | 58 | 20 | 20 | -4 | 29 | 2368
| 32 | -3608 | 58 | 24 | 21 | -4 | 35 | 1176
| 21 | -16 | 58 | 20 | 21 | 1224 | 38 | 1052
| 22 | 284 | 58 | 20 | 22 | 332 | 39 | -876
| 22 | 4 | 58 | 24 | 24 | -496 | 36 | -4112
| 21 | 164 | 57 | 20 | 21 | -4 | 26 | 2768
| 21 | 0 | 57 | 24 | 21 | -4 | 31 | -2484
| 21 | 4056 | 57 | 20 | 21 | -4 | 23 | -916
| 32 | 4180 | 57 | 20 | 20 | 68 | 23 | -4
| 42 | 4216 | 57 | 24 | 20 | -4 | 22 | 3396
| 52 | 4328 | 57 | 20 | 20 | 0 | 30 | -152
| 52 | 156 | 57 | 24 | 21 | 84 | 28 | -2520
| 62 | 164 | 57 | 24 | 21 | 152 | 22 | 108
| 62 | 0 | 57 | 24 | 20 | -4 | 22 | 168
| 62 | -44 | 57 | 20 | 20 | -60 | 22 | 3900
| 60 | -60 | 57 | 20 | 20 | -4 | 31 | -1228
| 60 | -92 | 57 | 40 | 20 | -4 | 26 | -1796
| 61 | 420 | 57 | 20 | 20 | 0 | 21 | -80
| 62 | 544 | 57 | 24 | 19 | -4 | 21 | -4
| 64 | 712 | 56 | 60 | 19 | -4 | 21 | -4
| 66 | 2064 | 56 | 24 | 19 | -4 | 21 | 112
| 70 | 3728 | 56 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0
| 70 | 100 | 56 | 24 | 19 | 1448 | 20 | -4
| 77 | -2876 | 56 | 20 | 24 | -684 | 20 | 88
| 70 | -1592 | 56 | 68 | 21 | -284 | 20 | 40
| 65 | -3652 | 56 | 20 | 20 | 36 | 20 | 0
| 55 | -3868 | 56 | 24 | 20 | 64 | 21 | 32
| 45 | 2184 | 56 | 20 | 20 | -64 | 21 | -4
| 50 | 2016 | 56 | 20 | 20 | -4 | 21 | -4
| 55 | 1572 | 56 | 24 | 20 | -4 | 21 | 0
| 58 | 1280 | 57 | 20 | 20 | -4 | 19 | -4
| 61 | 2248 | 57 | 24 | 20 | 128 | 19 | -4
| 66 | 3168 | 57 | 668 | 19 | -4 | 19 | 0
| 74 | 1212 | 57 | 36 | 19 | -4 | 19 | 16
| 74 | 68 | 57 | 20 | 19 | -4 | 19 | 48
| 74 | 32 | 57 | 20 | 19 | 36 | 19 | 44
| 74 | 48 | 59 | 360 | 19 | 48 | 19 | 44
| 74 | 28 | 59 | 28 | 19 | 44 | 19 | 24
| 74 | 28 | 59 | 556 | 19 | 52 | 19 | 128
| 74 | 28 | 59 | 32 | 21 | 564 | 21 | 1620
| 74 | 32 | 59 | 20 | 21 | -108 | 21 | -164
| 75 | 28 | 59 | 20 | 20 | 44 | 23 | -168
| 75 | 28 | 59 | 24 | 20 | -120 | 23 | -164
| 75 | 28 | 59 | 20 | 21 | 3332 | 24 | 3292
| 75 | 28 | 59 | 24 | 21 | 88 | 24 | 52
| 75 | 28 | 59 | 20 | 30 | 316 | 32 | 284
| 75 | 28 | 59 | 20 | 32 | 404 | 33 | 184
| 75 | 28 | 59 | 24 | 32 | 176 | 34 | 4116
| 75 | 48 | 59 | 20 | 33 | 160 | 44 | 4392
| 75 | -2244 | 58 | 24 | 33 | 252 | 54 | 4072
| 68 | -4316 | 58 | 20 | 34 | 116 | 63 | 1664
| 56 | -212 | 58 | 24 | 34 | 124 | 67 | 2640
| 55 | -256 | 58 | 20 | 35 | 244 | 73 | 284
| 54 | -344 | 58 | 20 | 36 | 220 | 73 | 160
| 53 | -328 | 58 | 24 | 36 | 172 | 74 | 272
| 54 | 1096 | 58 | 20 | 37 | 4116 | 74 | 144
| 54 | -188 | 58 | 24 | 47 | 4356 | 75 | 264
| 54 | -184 | 58 | 20 | 56 | 4356 | 75 | 172
| 53 | -224 | 57 | 20 | 66 | 4360 | 76 | 260
| 54 | 4308 | 57 | 24 | 76 | 548 | 76 | 132
| 63 | 4544 | 57 | 20 | 77 | 2392 | 77 | 292
| 74 | 4380 | 57 | 24 | 82 | 308 | 77 | 164
| 83 | 1404 | 57 | 20 | 82 | 220 | 78 | 252
| 83 | -168 | 57 | 20 | 83 | 204 | 78 | 240
| 85 | -244 | 57 | 24 | 83 | 236 | 78 | 180
| 84 | -280 | 57 | 84 | 84 | 184 | 79 | 200
| 85 | 1444 | 57 | 24 | 84 | 236 | 79 | 0
| 85 | -216 | 57 | 20 | 85 | 152 | 78 | -136
| 86 | -216 | 57 | 20 | 85 | 212 | 77 | -916
| 86 | -252 | 57 | 24 | 86 | 388 | 75 | -220
| 85 | 1224 | 56 | 20 | 86 | 256 | 74 | -756
| 87 | -228 | 56 | 32 | 87 | 252 | 72 | -920
| 87 | -188 | 56 | 56 | 87 | 176 | 69 | -2208
| 86 | -292 | 56 | 20 | 87 | 96 | 69 | -168
| 87 | 1092 | 56 | 20 | 86 | -332 | 63 | -1280
| 87 | -688 | 56 | 24 | 86 | -4264 | 59 | -4348
| 88 | 612 | 56 | 20 | 74 | -4484 | 47 | -4500
| 87 | -128 | 56 | 124 | 61 | -4456 | 33 | -4292
| 88 | 152 | 56 | 24 | 49 | -4444 | 33 | -4
| 88 | 240 | 56 | 20 | 35 | -320 | 22 | 524
| 87 | -144 | 58 | 120 | 35 | 8 | 23 | 280
| 87 | 124 | 58 | 168 | 34 | 0 | 22 | -580
| 87 | 32 | 58 | 344 | 34 | -2092 | 22 | 48
| 87 | -172 | 58 | 20 | 28 | -136 | 22 | 704
| 87 | -144 | 58 | 24 | 28 | 8 | 24 | 940
| 88 | 536 | 57 | 20 | 27 | 0 | 26 | -820
| 88 | -28 | 57 | 20 | 27 | -2152 | 21 | -288
| 87 | -548 | 57 | 24 | 27 | -4 | 21 | -4
| 87 | -4 | 57 | 20 | 22 | 128 | 21 | 148
| 87 | -4 | 57 | 24 | 22 | 136 | 22 | 20
| 85 | -4 | 57 | 20 | 21 | 0 | 22 | 236
| 85 | -4316 | 57 | 24 | 22 | 236 | 22 | 2904
| 73 | -4524 | 57 | 120 | 23 | 396 | 29 | 3412
| 60 | -2404 | 57 | 24 | 24 | 560 | 36 | -1404
| 53 | -4432 | 56 | 20 | 23 | -960 | 32 | 2852
| 40 | -172 | 56 | 24 | 22 | 312 | 39 | -1476
| 40 | 176 | 56 | 20 | 23 | 356 | 34 | -2408
| 39 | 12 | 56 | 20 | 23 | 1460 | 27 | -1752
| 39 | 4 | 56 | 24 | 27 | -1212 | 22 | -496
| 39 | 64 | 56 | 20 | 21 | -368 | 22 | -4
| 39 | 0 | 56 | 24 | 21 | -4 | 22 | 0
| 38 | 92 | 56 | 20 | 20 | 40 | 20 | -4
| 38 | 0 | 56 | 96 | 21 | 280 | 20 | 4
| 38 | 0 | 56 | 24 | 22 | 260 | 20 | -4
| 38 | 56 | 56 | 32 | 23 | 292 | 20 | -4
| 38 | -4 | 56 | 32 | 23 | -56 | 21 | 88
| 37 | 8 | 56 | 20 | 23 | -44 | 21 | 184
| 37 | 0 | 55 | 24 | 22 | 3520 | 21 | 132
| 37 | -4 | 55 | 16 | 31 | 3336 | 21 | -4
| 37 | 8 | 55 | 24 | 39 | 4284 | 21 | -4
| 38 | -24 | 55 | 20 | 49 | 3404 | 21 | 0
| 38 | 4304 | 55 | 20 | 57 | -644 | 22 | 84
| 48 | 4496 | 55 | 24 | 54 | -1416 | 22 | 72
| 58 | 4568 | 55 | 20 | 50 | -416 | 22 | 56
| 69 | 4592 | 55 | 24 | 48 | -708 | 22 | 236
| 79 | 884 | 55 | 40 | 46 | -1224 | 22 | -132
| 81 | 944 | 55 | 20 | 43 | -416 | 22 | -4
| 84 | 868 | 55 | 20 | 42 | -364 | 20 | 76
| 84 | 48 | 55 | 24 | 41 | -432 | 20 | 80
| 84 | -3480 | 55 | 20 | 40 | -2044 | 20 | -4
| 75 | -3108 | 54 | 24 | 34 | -204 | 20 | -4
| 66 | -2776 | 54 | 20 | 33 | -116 | 20 | -4
| 58 | -2728 | 54 | 36 | 33 | -120 | 20 | -4
| 52 | 1492 | 54 | 20 | 32 | -3384 | 20 | 132
| 56 | 1420 | 54 | 24 | 22 | -504 | 21 | -4
| 59 | 1100 | 54 | 20 | 21 | -176 | 21 | 0
| 61 | 588 | 54 | 24 | 21 | -4 | 21 | -4
| 61 | 200 | 54 | 20 | 20 | 0 | 21 | 796
| 63 | 296 | 54 | 20 | 20 | -4 | 21 | -188
| 63 | 240 | 54 | 24 | 20 | -4 | 20 | -320
| 62 | 88 | 54 | 20 | 21 | 0 | 20 | 0
| 62 | -1616 | 54 | 24 | 21 | 4072 | 21 | 1424
| 58 | -1864 | 54 | 20 | 29 | -252 | 23 | -288
| 52 | -1552 | 53 | 20 | 29 | -260 | 22 | -1000
| 50 | 904 | 53 | 24 | 28 | -160 | 22 | 0
| 52 | 660 | 53 | 20 | 29 | 480 | 22 | 108
| 53 | 624 | 53 | 20 | 29 | -184 | 21 | 0
| 55 | 1380 | 53 | 24 | 30 | 452 | 21 | 136
| 58 | 1908 | 53 | 20 | 30 | -160 | 21 | 260
| 62 | 1856 | 53 | 20 | 30 | -4 | 22 | 3676
| 67 | 652 | 53 | 24 | 29 | -8 | 31 | 124
| 69 | 428 | 53 | 20 | 29 | -188 | 32 | 244
| 70 | 480 | 53 | 20 | 28 | -256 | 32 | 176
| 69 | -3516 | 53 | 24 | 27 | -168 | 33 | 208
| 59 | -348 | 53 | 20 | 27 | -204 | 33 | 180
| 58 | -4288 | 52 | 24 | 27 | 84 | 34 | 264
| 45 | -4304 | 52 | 20 | 28 | 160 | 35 | 124
| 32 | -396 | 52 | 24 | 28 | 236 | 35 | 196
| 31 | -216 | 52 | 20 | 28 | 232 | 36 | 148
| 30 | -204 | 52 | 20 | 29 | 188 | 36 | 136
| 29 | -204 | 52 | 24 | 29 | 172 | 37 | 244
| 28 | -180 | 52 | 20 | 30 | 332 | 38 | 4180
| 28 | -232 | 52 | 24 | 31 | 164 | 47 | 4440
| 27 | -280 | 52 | 20 | 32 | 2348 | 57 | 4440
| 26 | -196 | 52 | 20 | 37 | 452 | 67 | 4152
| 27 | 4396 | 52 | 24 | 39 | 4116 | 76 | 392
| 37 | 4636 | 52 | 20 | 48 | 4348 | 77 | 216
| 48 | 4312 | 51 | 24 | 58 | 4368 | 77 | 164
| 58 | 4656 | 51 | 20 | 68 | 4348 | 78 | 2204
| 58 | -44 | 51 | 20 | 77 | 480 | 83 | 324
| 67 | -236 | 51 | 24 | 77 | 280 | 83 | 272
| 68 | 824 | 51 | 20 | 79 | 180 | 84 | 196
| 70 | 220 | 51 | 24 | 79 | 176 | 85 | 380
| 69 | -188 | 51 | 20 | 80 | 268 | 84 | -152
| 68 | -228 | 51 | 20 | 80 | 248 | 84 | 148
| 67 | -240 | 51 | 20 | 81 | 244 | 84 | -4
| 68 | 1836 | 51 | 20 | 82 | 424 | 83 | 8
| 68 | -124 | 51 | 20 | 82 | 52 | 83 | -1228
| 71 | -260 | 51 | 24 | 82 | -4 | 83 | -68
| 72 | 1120 | 50 | 20 | 81 | 0 | 83 | -4
| 72 | 120 | 50 | 24 | 81 | -4 | 80 | 0
| 73 | -376 | 50 | 80 | 81 | -4176 | 80 | -4212
| 72 | -700 | 50 | 24 | 69 | -4508 | 68 | -4476
| 70 | -692 | 50 | 20 | 57 | -4520 | 55 | -4456
| 68 | -424 | 50 | 20 | 43 | -4516 | 42 | -4420
| 66 | -1300 | 50 | 20 | 30 | -260 | 29 | -264
| 62 | -4020 | 50 | 20 | 29 | -1364 | 29 | -4
| 51 | -3936 | 51 | 20 | 25 | -544 | 28 | 108
| 39 | -4512 | 51 | 188 | 23 | -388 | 28 | -2280
| 26 | -1816 | 51 | 24 | 23 | 328 | 23 | 540
| 20 | -108 | 50 | 20 | 24 | 368 | 22 | -556
| 21 | 224 | 50 | 24 | 23 | -808 | 22 | 136
| 21 | -12 | 50 | 20 | 23 | -48 | 22 | -4
| 20 | 276 | 50 | 20 | 23 | 128 | 20 | -4
| 20 | 4 | 50 | 4 | 22 | 164 | 20 | -4
| 20 | 72 | 50 | 20 | 22 | 844 | 20 | 24
| 22 | 212 | 50 | 20 | 22 | -608 | 20 | -4
| 22 | 180 | 50 | 24 | 22 | 360 | 20 | -4
| 22 | 216 | 50 | 20 | 22 | -112 | 20 | -4
| 23 | 224 | 50 | 24 | 22 | 288 | 19 | -4
| 23 | 448 | 50 | 68 | 21 | 0 | 19 | -4
| 24 | 1716 | 50 | 64 | 21 | -220 | 19 | 28
| 29 | 1008 | 49 | 48 | 21 | 124 | 19 | 48
| 29 | 48 | 49 | 280 | 21 | -4 | 19 | 36
| 29 | 4 | 49 | 20 | 21 | -4 | 19 | 48
| 29 | -8 | 49 | 24 | 21 | 0 | 21 | 672
| 29 | 0 | 49 | 20 | 20 | -4 | 22 | 164
| 29 | 32 | 49 | 20 | 20 | -4 | 21 | -172
| 29 | 40 | 49 | 20 | 20 | 0 | 22 | 292
| 29 | 16 | 49 | 24 | 21 | 1508 | 23 | 520
| 29 | -8 | 49 | 20 | 25 | 2332 | 24 | 956
| 29 | -28 | 49 | 20 | 32 | 2684 | 27 | 1036
| 29 | -168 | 50 | 144 | 38 | 3104 | 27 | -820
| 28 | 0 | 50 | 28 | 44 | -1888 | 27 | 3604
| 29 | 128 | 49 | 20 | 39 | -1872 | 35 | 3804
| 29 | 152 | 49 | 24 | 33 | -1724 | 44 | 2928
| 30 | 188 | 50 | 272 | 28 | -1756 | 51 | 2744
| 30 | 4320 | 50 | 20 | 24 | -1076 | 56 | -1432
| 40 | 4516 | 50 | 20 | 24 | 0 | 52 | -1400
| 51 | 4588 | 50 | 24 | 24 | -4 | 48 | -668
| 61 | 4292 | 49 | 20 | 24 | 16 | 46 | -1340
| 71 | -40 | 49 | 20 | 22 | 116 | 42 | -1172
| 69 | -628 | 49 | 20 | 22 | 156 | 39 | -716
| 67 | -912 | 49 | 24 | 22 | 272 | 37 | -1260
| 65 | -744 | 49 | 20 | 21 | 184 | 33 | -940
| 63 | -4352 | 49 | 20 | 21 | -12 | 30 | -3040
| 50 | -4524 | 49 | 20 | 21 | -4 | 30 | 0
| 37 | -2788 | 48 | 24 | 21 | -196 | 30 | -4
| 28 | -2548 | 48 | 20 | 20 | -136 | 21 | 0
| 28 | -144 | 48 | 20 | 20 | 0 | 21 | -104
| 20 | 24 | 48 | 20 | 20 | -4 | 22 | 92
| 20 | 48 | 48 | 24 | 20 | -4 | 22 | -20
| 20 | 44 | 48 | 20 | 21 | -4 | 22 | -4
| 20 | 28 | 48 | 24 | 21 | 40 | 22 | 720
| 19 | 24 | 48 | 20 | 21 | 612 | 22 | -248
| 19 | 28 | 48 | 20 | 21 | -224 | 21 | -276
| 19 | 24 | 48 | 20 | 20 | -12 | 20 | 100
| 19 | 28 | 48 | 20 | 20 | 0 | 22 | 568
| 20 | 76 | 47 | 20 | 21 | 228 | 22 | -172
| 19 | 52 | 47 | 20 | 20 | 44 | 21 | -248
| 19 | 252 | 47 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12
| 21 | 232 | 47 | 20 | 20 | 96 | 20 | 312
| 21 | 160 | 47 | 20 | 20 | -116 | 22 | -264
| 22 | 708 | 47 | 16 | 21 | 240 | 20 | 24
| 24 | 3268 | 47 | 20 | 20 | -168 | 21 | 952
| 32 | 4500 | 47 | 20 | 20 | 0 | 24 | 892
| 42 | 4416 | 47 | 24 | 20 | -4 | 25 | -144
| 52 | 4344 | 48 | 20 | 21 | -4 | 25 | -36
| 62 | 4276 | 48 | 20 | 21 | 60 | 26 | 456
| 72 | 52 | 48 | 44 | 21 | 3700 | 27 | 200
| 72 | -12 | 48 | 496 | 30 | 4396 | 28 | 184
| 71 | -3784 | 48 | 28 | 41 | 4396 | 28 | 196
| 60 | -3808 | 48 | 20 | 51 | 4396 | 29 | 72